| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KLIMATRUHE (Fan coil) Modell 42 NZE 49 FHA mit EC-Ventilator, bestehend aus: Klimatruhe besteht aus verzinktem Stahlblech für Einbau in die Zwischendecke, oder für Kanalanschluss. Tropfwanne aus verstärktem Polypropylen mit Ablaufanschluss sowohl für vertikale als auch horizontale Geräteinstallation geeignet. FILTER Waschbarer Polypropylen Filter in gefalteter Ausführung für eine größere Filterfläche und geringem Druckverlust. Das Filter ist in einem Kunststoffrahmen an der unteren Seite des Gerätes angebracht und kann zur Reinigung sehr leicht entfernt werden. Die Filterklasse ist EU1. Optional ist es möglich Fotokatalytische (TiO2) Filter zur Geruchsentfernung in das Gerät nachzurüsten. VENTILATOR Ein dreistufiger Radialventilator mit hohem statischen Druck, der durch einen eingebauten Thermoschutz abgesichert ist. Der bürstenlose EC-Gleich-strommotor verringert den Stromverbrauch um bis zu 75 % im Vergleich zu herkömmlichen Motoren. Die Einheit ist zur Wartung leicht zugänglich. Dieser Ventilator ist besonders für Kanalanschluss geeignet. LUFTKÜHLER 2- bzw. 3-reihiger Wasser/Luft-Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten Alu-Lamellen für Kaltwasser; Messinganschlüsse mit Innen-gewinde; Entlüftung mit Gewindestopfen; max. Betriebsdruck/-temperatur 14bar/95°C. VENTIL-BAUSATZ Drei-Wege Ventil mit einem 230V thermoelektrischem Stellantrieb. Die Anschlüsse sind GAS Innengewinde und sind standardmäßig links angeordnet. Die Ventil-Ablaufwannen sowohl für vertikale wie auch für horizontale Installation werden mit dem Gerät mitgeliefert. ZUBEHÖR Wandregler Typ A-EC: Der Regler hat eine elegante, quadratische Form mit zwei Koaxial-Knöpfen und kann an der Wand montiert werden. Der Raumluftsensor ist im Gerät und im Regler enthalten und kann vor Ort gewählt werden. Am Regler werden durch drei Leuchtdioden die Betriebszustände Kühl-, Heiz- oder Sparbetrieb angezeigt. Folgende Funktionen besitzt der Regler: Ventilator-Automatik: Automatische Regelung der Lüfterdrehzahl in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert der Raumlufttemperatur oder manuelle Wahl der drei Drehzahlstufen Einstellbereich: von 10°C bis 30°C Energiespar-Modus: Durch drücken der Energiespartaste wird der Sollwert im Kühlbetrieb um 4°C erhöht oder im Heizbetrieb um 4°C gesenkt Frostschutz: Ist das Gerät im AUS-Modus und die Raumtemperatur fällt unter 7°C, wird der Frostschutz freigegeben und das Gerät läuft im Heizbetrieb. Temperaturbegrenzung: Durch einen DIP-Schalter am Regler kann der zulässige min./ max. Sollwert begrenzt werden. Kühlbetrieb: Mindest-Sollwert 23°C Heizbetrieb: Maximal-Sollwert 20°C Externe Umschaltung: Umschaltung von Kühl- auf Heizbetrieb durch ein bau-seitiges Signal. Mit einem optionalen Wassersensor ist es möglich die Betriebs-art automatisch zu wechseln in Abhängigkeit der Wasservorlauftemperatur. Externe Freigabe: Kontakt für externe Freigabe im Gerät vorhanden. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | ZUBEHÖR Wandregler Typ B-EC: Für die Steuerung von 4-Leiter Geräten und 2-Leiter Geräten mit E-Heizung Touchscreen-Raumthermostat Typ C-RT-715-EC mit 0-10 V Ausgang für Klimageräte mit EC-Motor. Inkl. Wochentimer. Mit digitaler Soll- und Ist-temperatur-Anzeige sowie autom. Ventilator-Drehzahleinstellung 24 Volt. Wassertemperatur-Sensor Für die automatische Umschaltung der Betriebsart mit 2-Leiter Geräten Elektro-Heizregister Komplett mit Überhitzungsschutz als Nachrüstsatz. Rückluft-Frontgitter Als Sichtschutz zwischen den Standfüßen Fotokatalytischer Filter Zur Entfernung von Geruchsstoffen Relaisplatine Zur Steuerung mehrerer Geräte mit einem Regler Technische Leistungsdaten: Kälteleistung-Gesamt 5,45 kW Raumluftzustand 27/19 °C Tk/Fk Kaltwassereintrittstemperatur 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur 12 °C Kaltwasservolumenstrom 0,26 l/s Druckverlust 11,5 kPa Wärmeleistung (2-Leiter) 8,08 kW Lufteintritt 20 °C Warmwassereintritt 50 °C Warmwasservolumenstrom 0,26 l/s Luftvolumenstrom (max.) 525/805/1195 m3/h Schalldruckpegel (Raumvolumen 100m³, Nachhallzeit 0,5s) 32/44/53 dB(A) Elektrische Daten Lüftermotor Nennstrom 0,52 A Leistungsaufnahme 65 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe 657/1430/220 mm Betriebsgewicht 35 kg Fabrikat: KRONE / CARRIER Typ (2-Leiter) 42 NZE 49 FHA Technische Änderungen vorbehalten |  |  |  |  |