| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KLIMATRUHE (Fan coil) Modell 42 NCE 339 FHA mit EC-Ventilator Vielseitig einsetzbares Gerät, das sich an alle Gebäudeanforderungen anpassen lässt. Die Geräteserie besticht durch ihre hohe energetische Leistungsfähigkeit und dem Bewusstsein für hohe Ökologische Standards (Öko-Konzept) Eine leichte Installation und Wartungsmöglichkeiten runden das Gesamtpaket ab. EUROVENT und CE-zertifiziert, gefertigt nach europäischen Normen und Richtlinien. GEHÄUSE Zweifarbiges Gehäuse aus zwei Werkstoffen: - Frontseite Stahlblech weiß RAL 9010 - Seitenteil + Ausblasgitter ABS/PC, hellgrau RAL 7035 - Rückluftgitter, frontseitig hellgrau RAL 7035, für Ausführung 1D oder 41D - Keine Kunststoffklappe oder bewegliche Teile Grundrahmen mit Langlöcher zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Isolierung frei von ablösbaren Materialien. VENTILATOR Sehr geräuscharmer, doppelseitig saugender Radialventilator. Vorwärtsgekrümmte Profil-Laufräder aus ABS Durchmesser 160mm. Brandschutzklasse V0. Externer Druck bis zu 50 Pa. Lüftergehäuse aus 2 trennbaren Teilen für eine leichte Demontage. Ventilator motor EC-Motor: Energieeffizienter HEE Motor, reduzierter Stromverbrauch um bis zu 80 %. Technologie Brushless BLAC (Brushless Alternate Current) für einen linearen Drehmomentanstieg und einen niedrigeren Geräuschpegel bei Betrieb gegenüber der Technologie BLDC (Brushless Direct Current). Geschlossenes Gerät, tropenfest, mit geschützter Welle. Progressive Ansteuerung über 0-10-V-Signal oder 3 fest eingestellte Drehzahlen. Überhitzungsschutz der Motorwicklung durch Thermo-kontakt (Öffner) serienmäßig. Motorfehlerausgang „DSF“ mit Optokoppler zur Alarmübertragung über Datenaustauschbus. Auf Silentbloc montiert. Stromversorgung 230V/1Phase/50 Hz LUFTKÜHLER Hauptregister als 2- oder 4-Leiter Ausführung mit drehbaren Anschlüssen in ½“ oder ¾“ mit Entlüftung und Ablassschraube. Registergehäuse aus verzinktem Blech. Medienrohre aus Kupfer (nahtlos) und durchgehenden gewellten Aluminiumlamellen. Wasserregisteranschlüsse wählbar (links oder rechts in Richtung Ausblas betrachtet) Zusatzregister bei 4-Leiter Ausführung mit drehbaren Anschlüssen in ½“ Ausführung und 40 mm Abstand - Max. Betriebsdruck 16 bar - Prüfdruck 24 bar - Max Betriebstemperatur 90°C (70°C mit E-Heizung) - Anschlüsse mit Überwurfmuttern flachdichtend Kondensatwanne Aus ABS/PC- Material mit glatter, hygienisch optimaler Oberfläche. Brandschutzklasse V0. Verstärkte Isolierung für alle Klimazonen, PSE Platte (20mm Stärke). Zusätzliche Auffangwanne für Regelventile (Optional). Erhöhter externer Kondensatwasserablauf Ø 22mm. FILTER Am Lufteintritt des Konvektors. Flexible Filtermatte aus Polyesterfasern. Filterklasse G3 entsprechend EN 779. Baustoffklasse B1. Auf einem starren Metallrahmen aufgezogen über schwenkbare Schienen austauschbar. Für Geräte ohne Gehäuse, Anordnung des Luftfilters um 90° versetzbar, so dass es beim Grundgerät möglich ist, den Luftansaug ebenfalls um 90° umzubauen. VENTIL-BAUSATZ Werksseitig eingebaute 3/4“ und ½“ Zwei-Wege oder 4-Wege Ventile mit 230V direkt am Wärmetauscher angeschlossen. SCHALTKASTEN Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit Klemmleiste für Wechselstromanschluss (230V/1/N/50Hz). Geschlossen und großzügig dimensioniert. Montage auf DIN-Schiene EN50022, Tiefe 7,5mm. Vollständig geschlossen mittels Abdeckung aus ABS V0. Zugentlastung für Kabel bauseitig |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | ZUBEHÖR Wandregler Typ B-EC: Für die Steuerung von 4-Leiter Geräten und 2-Leiter Geräten mit E-Heizung Touchscreen-Raumthermostat Typ C-RT-715-EC mit 0-10 V Ausgang für Klimageräte mit EC-Motor. Inkl. Wochentimer. Mit digitaler Soll- und Ist-temperatur-Anzeige sowie autom. Ventilator-Drehzahleinstellung 24 Volt. Wassertemperatur-Sensor Für die automatische Umschaltung der Betriebsart mit 2-Leiter Geräten Elektro-Heizregister Komplett mit Überhitzungsschutz als Nachrüstsatz. Rückluft-Frontgitter Als Sichtschutz zwischen den Standfüßen Relaisplatine Zur Steuerung mehrerer Geräte mit einem Regler Technische Leistungsdaten: Kälteleistung-Gesamt 3,519 kW Raumluftzustand 24/50 °C / %r.F. Kaltwassereintrittstemperatur 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur 12 °C Kaltwasservolumenstrom 0,48 m3/h Druckverlust 24,7 kPa PWW (2-Leiter) 4,278 kW Lufteintritt 20 °C Warmwassereintritt 60 °C Luftvolumenstrom (max.) 877 m3/h Schalldruckpegel (Raumvolumen 100 m³, Nachhallzeit 0,5 s) 53 dB(A) Elektrische Daten Lüftermotor Nennstrom 0,29 A Leistungsaufnahme 32 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe 707/1200/252 mm Betriebsgewicht 28 kg Fabrikat: KRONE / CARRIER Typ (2-Leiter) 42 NCE 339 FHA Technische Änderungen vorbehalten |  |  |  |  |