# KRONE Toshiba Inverter SMMS/SHRM-System Standard-Kanal-Innengerät

# MMD-AP0151BH

## Gerät

Kompaktes Kanalgerät mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärme-dämmend verkleidet, wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotempfänger; Luftansaug standardmäßig von hinten, optional von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas an der Vorderseite über Kanalflansch. Ein Frischluftanteil ist serienmäßig vorgesehen. Das Innengerät wurde speziell für das SMMS/SHRM-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Eine Kondensat-pumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 270 mm ist bereits im Gerät integriert. Eine externe statische Pressung bis zu 110 Pa ist am Gerät programmierbar. Es ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Tangentialventilatormotor mit neu ent-wickelten, rückwärts gekrümmten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luft-leistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Infrarotfernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 4,5 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 5,0 | kW |
| Regelbereich | 20-100 | % |
| Nennbedingungen Raumluft (kühlen) | 27/19 | °C Tk/Fk |
| Nennbedingungen Raumluft (heizen) | 20/15 | °C Tk/Fk |
| Luftvolumenstrom H/M/N | 650/540/480 | m³/h |
| Externe statische Pressung | 50/110 | Pa |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR |  |  |
| Nennstrom | 0,34 | A |
| Leistungsaufnahme | 39 | W |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Schalldruckpegel in 1,5 m Entfernung* | 28 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Breite/Tiefe/Höhe Gerät | 700/800/320 | mm |
| Betriebsgewicht | 32 | kg |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | MMD-AP0151BH |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

* Schalldruckpegel nach JIS – B8616; Messung unter dem Gerät, kleine Lüfterstufe.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.