# KRONE Toshiba Inverter SMMS/SHRM-System 1-Weg-Kassetten-Innengerät    MMU-AP0091YH

## Gerät

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (235 mm). Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbarem Synthetikfilter. Luftausblas gegenüber von Luftansaug. Die Luftleitlamellen werden motorisch verstellt. Ein Frischluftanteil ist serienmäßig vorgesehen. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 350 mm über Unterkante Zwischendecke verbaut. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für das SMMS/SHRM-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Infrarotfernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 2,8 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 3,2 | kW |
| Regelbereich | 20-100 | % |
| Nennbedingungen Raumluft (kühlen) | 27/19 | °C Tk/Fk |
| Nennbedingungen Raumluft (heizen) | 20/15 | °C Tk/Fk |
| Luftvolumenstrom H/M/N | 540/480/420 | m³/h |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR |  |  |
| Nennstrom | 0,24 | A |
| Leistungsaufnahme | 53 | W |
| Spannungsversorgung | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220-240 | V |
| Schalldruckpegel in 1,5m Entfernung* | 34 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Breite/Tiefe/Höhe Gitter | 1050/470/18 | mm |
| Breite/Tiefe/Höhe Gerät | 850/400/235 | mm |
| Betriebsgewicht inkl. Gitter | 25,5 | kg |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | MMU-AP0091YH |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

* Schalldruckpegel nach JIS – B8516; Messung unter dem Gerät, kleine Lüfterstufe.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.