# KRONE Toshiba Super Digital Inverter 4-Wege-Kassetten-Innengerät

# RAV-SM 562UT-E

## Gerät

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (256 mm). Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder integrierbarem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas wahlweise über 2, 3 oder 4 Seiten. Die Luftleitlamellen können motorisch in fünf vertikale Positionen, Swing-Betrieb oder automatisch Positionierung eingestellt werden. Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen wird die Schmutzablagerung an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Ein Frischluftanteil- und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für das Digital Inverter-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 850 mm über Unterkante Zwischendecke verbaut.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Inverter-Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für sehr hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Infrarotfernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 5,3 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn - Heizleistung | 5,6 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 2,2 - 5,6 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 2,2 - 7,1 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom H / M / N | 1050 / 834 / 726 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 1/2`` / 1/4`` | Bördel |
| Breite / Tiefe / Höhe Gerät | 840 / 840 / 256 | mm |
| Breite / Tiefe / Höhe Panel | 950 / 950 / 35 | mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 21 | kg |
| Betriebsgewicht Panel | 4,5 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 1,53 / 1,20 | kW |
| Stromaufnahme Kühlmodus | 7,17 | A |
| Stromaufnahme Heizmodus | 5,62 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 - 240 | V |
| Schalldruckpegel* | 32 / 29 / 27 | dB(A) |
| Schalleistung | 47 / 44 / 42 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,46 |  |
| COP (heizen) | 4,67 |  |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | RAV-SM 562UT-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP 562AT-E und RAV-SM 562UT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK;

Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.