# KRONE Toshiba Super Digital Inverter Kanal-Innengerät

# RAV-SM 802BT-E

## Gerät

Kompaktes Kanalgerät mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärme-dämmend verkleidet, über Kabelfernbedienung zu regeln; Luftansaug standardmäßig auf der Rückseite, Luftausblas an der Vorderseite über Kanalflansch. Ein Frischluftanteil ist über vorgestanzte Ausbrechöffnungen serienmäßig vorgesehen. Das Innengerät wurde speziell für das Digital Inverter-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse. Die externe statische Pressung ist über Jumper konfigurierbar, Standard 60 Pa.

## Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

## Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch ge-wuchteter, Gleichstrom (DC-)Tangentialventilatormotor mit neu entwickelten, rückwärts gekrümmten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

## Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ist ohne/bei Verlust der Infrarotfernbedienung möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 7,1 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn - Heizleistung | 8,0 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 2,2 - 8,0 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 2,2 - 10,0 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| Luftvolumenstrom H / M / N | 1140 / 972 / 798 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 5/8`` / 3/8`` | Bördel |
| Breite / Tiefe / Höhe | 1000 / 800 / 320 | mm |
| Betriebsgewicht | 39 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 2,10 / 2,10 | KW |
| Stromaufnahme Kühlmodus | 9,74 | A |
| Stromaufnahme Heizmodus | 9,74 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 - 240 | V |
| Schalldruckpegel* | 40 / 37 / 34 | dB(A) |
| Schalleistung | 55 / 52 / 48 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,38 |  |
| COP (heizen) | 3,94 |  |
| Fabrikat: |  | KRONE Toshiba |
| Typ: |  | RAV-SM 802BT-E |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen : | .................... | € |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP 802AT-E und RAV-SM 802BT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK; Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.