| 01.01 | RAV-SM 402MUT-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba Digital Inverter 4-Wege-Eurorasterkassetten-Innengerät

RAV-SM 402MUT-E

Gerät

Attraktives Decken-Einbaugerät für Euro Rasterdecken von 600mm x 600mm in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (268 mm). Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder Aufputzinfrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas über

4 Seiten. Die Luftleitlamellen können motorisch in fünf unterschiedliche Positionen, Swing-Betrieb oder automatisch Positionierung eingestellt werden. Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen wird die Schmutzablagerung an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Ein Frischluftanteil und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für das Digital und Superdigital Inverter-System mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse und eine Kondensathebepumpe mit einem Hub von 850 mm ab Unterkante Zwischendecke. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt.

Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Inverter-Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für sehr hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulations-ventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ohne (bei Verlust) Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall (ist vor Ort zu konfigurieren) sind möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und History der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 3,6 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn - Heizleistung | 4,0 | kW |
| Min. - Max. Nennkälteleistung | 1,5 – 4,0 | kW |
| Min. - Max. Nennheizleistung | 1,5 – 5,0 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -20 | °C |
| Luftvolumenstrom H / M / N | 660/552/468 | m³/h |
| Anzahl der Lüfter | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 12,7mm / 6,4mm | Bördel |
| Breite / Tiefe / Höhe Gerät | 575 / 575 / 268 | mm |
| Breite / Tiefe / Höhe Paneel | 700 / 700 / 27 | mm |
| Betriebsgewicht Gerät | 17 | kg |
| Betriebsgewicht Paneel | 3 | kg |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 1,00 / 0,97 | kW |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| Schalldruckpegel* (H / M / N) | 40 / 36 / 31 | dB(A) |
| Schalleistung (H / M / N) | 55 / 51 / 46 | dB(A) |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,60 |  |
| COP (heizen) | 4,12 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAV-SM 402MUT-E |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SP564AT-E und RAV-SM562MUT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK;

Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.