| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | B-3066 Spezial Kondensatpumpensatz Dieses Modell wird mit einem abgerundeten, signalweißen Kabelkanal (80 x 60 mm) geliefert. Im Lieferumfang ist die Pumpe mit der neuesten Technologie enthalten sowie alle für die Installation notwendigen Komponenten. Attraktives Design: - Sanfte Linienführung des Winkelstücks - Farbe: RAL 9003 (signalweiß) - Versteckt liegende Montageclips. - Gummilippe für eine perfekte Verbindung mit dem wandmontierten Klimagerät Geräuscharm: - Pumpe mit niedrigem Laufgeräusch: < 22 dBA. - Winkel mit vibrationsabsorbierendem Material ausgekleidet, ermöglicht die Montage auf mobile Bürowände. - Druckleitung bis zur Zwischendecke isoliert Einfache Montage: - Kompletter Bausatz inkl. Montagezubehör. - Intuitive Positionierung des Kanalwinkels. - Kann auf jede Oberfläche montiert werden (Klinker, Putz, etc.). - Mehr Platz für Kältemittelleitungen (Ø max. 10 - 16 mm / 3/8“ x 5/8“ isoliert). - Belüftungsventil “Drain Safe” erleichtert die Kondensatableitung. Schnelle und einfache Wartung: - Verriegelbares, elektrisches Steckerkabel verhindert unabsichtliches Lösen - Transparenter, abnehmbarer Tank. Eigenschaften: - Patentierte Schwingkolbenpumpe. - Kein Maschensieb/Filter. Pumpe lässt bis zu 2 mm große Partikel passieren. - Hohe Förderleistung - bis 20 l/h = kurze Laufzeit. - Belüftungsventil “Drain Safe” erhöht die Lebensdauer der Pumpe. TECHNISCHE DATEN: Maximale Fördermenge: 20 l/h Maximaler Druck: 10m (33ft) Stromversorgung: 230V - 50Hz - 14W Sicherheitskontakt: NC 8 A ohmsche Last - 250 V Überhitzungsschutz: 115°C (239°F) Schaltpunkte: Ein: 18 mm Aus: 13 mm Al: 2 1mm Geräuschpegel bei Betrieb: 22 dBA (1 m - 3.3 ft) Sicherheisstandard: CE, EAC Schutzart: IPX4 FÖRDERMENGEN ( l/h ): Gesamte Schlauchlänge Innen-Ø 6 mm, 1/4'' Förderhöhe 5 m 10 m 20 m 30 m 0 m 20 19 18 17 2 m 16 15 14 13,5 4 m 11,5 11 10,5 10 6 m 8,5 7,5 6,5 8 m 6 5 4 10 m 4 3,5 2,5 Fabrikat: KRONE Type: B-3066 |  |  |  |  |