| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | B-3068N SecuraSplit Kondensatpumpe Das Kondensat-Abführsystem Secura-Split® XS 5000 wurde speziell für Minisplit-Wandklimageräte mit einer Kühlleistung bis zu 10 kW entwickelt. Es kann jedoch auch für andere Klimageräte (z.B. Deckengeräte) verwendet werden. Das System Secura-Split® XS 5000 besteht aus: • 1 Sensorgehäuse (SENSOR-UNIT) • 1 Pumpe (PUMP-UNIT) • 1 Netzteil mit Alarmrelais-Ausgang (POWER-UNIT) • 1 Leitungsfilter Das sehr kleine Sensorgehäuse passt in jedes Klimagerät und lässt sich sehr einfach einbauen. Es wird über den Leitungsfilter am Kondensat-Abführschlauch des Klimagerätes angeschlossen. Sobald sich das Sensorgehäuse genügend mit Wasser gefüllt hat, schaltet die Pumpe ein und saugt das Wasser heraus, bis sich nur noch wenig Wasser darin befindet. Füllt sich das Sensorgehäuse bei einem Defekt oder bei Verstopfung der Pumpe komplett mit Wasser, schaltet das Alarmrelais im Netzteil um und das Klimagerät könnte ausgeschaltet werden. Der Sensor basiert auf kapazitiver Niveaumessung und wurde speziell für die Klima-technik entwickelt. Er funktioniert auch bei geringer Leitfähigkeit des Kondensats, und vor allem auch bei mit Dreck, Öl oder Algen verschmutztem Wasser. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kondensatpumpen mit Schwimmerschaltern hat das System Secura-Split® XS 5000 keine beweglichen Teile im Sensorgehäuse, die durch Dreck oder Algen blockiert werden könnten. Zudem funktioniert dieser elektronische Sensor (im Gegensatz zu Schwimmerschaltern) auch in Schräglage. Bei der Pumpe handelt es sich um eine extrem leise, kraftvolle und selbst-ansaugende Schwingkolbenpumpe. Sie verfügt über ein Rückschlagventil und einen integrierten Temperaturschutzschalter. Zudem ist sie, um den Geräuschpegel zu reduzieren, mit einem Isolierkunststoff umgossen. Da die Förderleistung jeder Pumpe schon bei geringster Verschmutzung nachlässt, verfügt dieses System über einen Leitungsfilter und einen Metallgewebefilter im Sensorgehäuse. TECHNISCHE DATEN Spannungsversorgung: 230 Vac, 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 50 Watt Alarmrelais: 16 A / max. 250 Vac Abschalttemperatur der Pumpe: 95 °C Schutzart Netzteil: IP 20 Schutzart Sensor / Pumpe: IP 54 Umgebungstemperatur: 0 – 45 °C Geräuschpegel Pumpe: max. 19 dB(A) FÖRDERLEISTUNG max. Fördermenge: 15 l/h max. Förderhöhe: 12 m max. Ansaughöhe: 2 m max. horizontale Förderentfernung: 30 m max. Wassertemperatur: 45 °C Fabrikat: Secura Split Type: XS 5000 |  |  |  |  |