| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Verflüssigereinheiten DCU, bestehend aus: - Gehäuse aus schwarz kunststoffbeschichteten galvanisierten Stahl- blechen. Das Gerät wurde speziell für die Innenaufstellung konstruiert und kann an Boden, Wand oder Decke montiert werden. - Vollhermetisch sauggasgekühlten Hubkolbenkompressor mit Kurbel- gehäuseheizung. Der Kompressor ist geräusch- und schwingungs- dämpfend auf der Bodenplatte des Gerätes befestigt. - Wärmetauscher aus nahtlosen Kupferrohren mit mechanisch aufge- pressten Aluminiumlamellen. - Ventilatormotor mit direktangetriebenen Radialgebläse. Lufteintritt Kann wahlweise frei oder über einen Kanal erfolgen. Luftaustritt wird über einen Kanal angeschlossen. - Für Montage- und Wartungsarbeiten sind an Saug- und Flüssigkeits- leitung Schraderventile angeordnet. - Vorgefüllt mit Kältemittel R407C und Kältemittelöl für eine Leitungs- länge bis zu 3m. - Hoch- und Niederdruck-Pressostate. - Überstromauslöser und Schaltschütz für den Kompressor. - Themperaturabhängige Drehzahlregelung. Zubehör: Hauptschalter Wandbefestigungskonsole Technische Daten: Kühlleistung: 5,92 kW Luftmenge: 2030 m³/h Außentemperatur: 32° C Geräuschpegel (Abstand 3 Meter) : 54 dB (A) Versorgungsspannung – Kompressor: 400V / 3Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 2,12 kW Stromaufnahme - Kompressor: 4,0 A Anlaufstrom - Kompressor: 24 A Versorgungsspannung – Ventilatormotor: 220-240 /1Ph/50Hz Leistungsaufnahme – Ventilatormotor: 360 Watt externe Pressung : 100 Pa Kältemittel: R407C Flüssigkeitsleitung: 3/8“ 9,52 mm Saugleitung: 5/8“ 15,88 mm Höhe/Breite/Tiefe: 560 / 1180 / 490 mm Gewicht: 80 kg Fabrikat: KRONE Type: DCU 50 E3A |  |  |  |  |