| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | DELCHI DECKENEINBAUGERÄT FÜR KALTWASSER UND KANALANSCHLUSS TYP DWC Kompaktes Decken-Einbaugerät mit besonders geringer Bauhöhe, geräuscharm, zum Anschluß an Kaltwasser, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit innerer Schall- und Wärmeisolierung, Zugang zu den Einbauteilen von unten, Gerät für saug- und druckseitigen Kanalanschluß vorgesehen, einschließlich Aufhängewinkeln. LUFTKÜHLER V-förmiger Wärmetauscher aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und hohem Wirkungsgrad. Der V-Wärmetauscher verbessert die Anströmung und ermöglicht auch den seitlichen Ausblas. VENTILATOR Zwei doppelseitig saugende Radialventilatoren, vorwärts gekrümmte Schaufeln von einem gemeinsamen 3-stufigen Motor mit Motorschutz direkt angetrieben, schwingungsgedämpft montiert. LUFTFILTER Regenerierbare Luftfilter für hohen Entstaubungsgrad, leicht zugänglich. SCHALTKASTEN Ausgeführt nach EN60204, Klemmleiste, fertig verdrahtet, Anschluß für Regelung und 3-stufen-Betrieb, Stromanschluß 230 V / 1 PH / 50 Hz. ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für ein Gerät. Elektroheizung (400V/3Ph/50Hz) PWW-Heizung TECHNISCHE DATEN: Kühlleistung Kaltwasser 1): 13,65 kW Heizleistung bei PWW 2) : 19,76 kW Heizleistung Elektro(Zubehör) 4) : 3,0 kW Luftmenge (max) : 2491 m³/h Externe Pressung max.: 160 Pa Kaltwasseranschlüsse: ¾ Zoll Geräuschpegel 3) : 49 / 47 / 45 dB (A) Versorgungsspannung : 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme Motor (max): 450 Watt Stromaufnahme Motor (max): 1,94 A Höhe/Breite/Tiefe : 285 / 1325 / 750 mm Gewicht : 53 kg 1) Leistungen basieren auf 7°C Wasservorlauf-, t 5K , 27°C Raum-Temperatur (Trockenkugel) und 19°C (Feuchtkugel). 2) Leistungen basieren auf 70°C PWW, t 10K und 20°C Raum-Temperatur. 3) Der angegebene Geräuschpegel basiert auf eine akustische Raumdämpfung und dem System (Diffusor, Kanäle, Decke) von -18db(A). 4) Für die Elektroheizung ist eine separate Zuleitung vorzusehen. |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: DWC 16 |  |  |  |  |