| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Kassette GKH-12-BA-G für Multisystem, bestehend aus: Gehäuse mit 2 Befestigungsschienen aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Geräuscharmer, einseitig saugender Verdampfer-Radialventilator mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufrädern. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne, einschl. Pumpe mit Überlauf-Sicherheitseinrichtung (das Kondenswasser ist ab Kassetten-Oberkante mit Gefälle abzuleiten). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Formschönes, kombiniertes Ansaug- und Ausblasgitter aus hellem Kunststoff mit verstell- und verschließbaren Ausblasöffnungen nach 4 Seiten sowie abnehmbarem, waschbarem Luftfilter hinter dem Ansauggitter. Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung, sowie Anschlussklemmleiste. Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz). LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereitschaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. -Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur -Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende Technische Daten: Nennkühlleistung 3,5 kW Regelbereich (min - max) (1,4 – 3,9) kW Nennheizleistung 3,8 kW Regelbereich (min - max) (1,5 – 4,3) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +43 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -20 bis +24 °C Luftvolumenstrom (hoch) 630 m³/h Luftvolumenstrom (mittel) 570 m³/h Luftvolumenstrom (niedrig) 430 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. 70 W Elektr. Stromaufnahme max. 0,29 A Schalldruckpegel innen, max. 1 33 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 29 dB(A) Kältemittel R 410 A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 1/4" 6 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 3/8" 10 mm Abmessungen Höhe 210 mm Breite 840 mm Tiefe 840 mm Gewicht 33 kg 1 Abstand 2,5 m; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GKH-12-BA-G |  |  |  |  |