| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Multi-Inverter Kassettengerät GKH-18-BB-K6 für R32-Multisystem, bestehend aus: Gehäuse mit 2 Befestigungsschienen aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Geräuscharmer, einseitig saugender Verdampfer-Radialventilator mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufrädern. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne, einschl. Pumpe mit Überlauf-Sicherheitseinrichtung (das Kondenswasser ist ab Kassetten-Oberkante mit Gefälle abzuleiten). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Formschönes, kombiniertes Ansaug- und Ausblasgitter aus hellem Kunststoff mit verstell- und verschließbaren Ausblasöffnungen nach 4 Seiten sowie abnehmbarem, waschbarem Luftfilter hinter dem Ansauggitter. Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung, sowie Anschlussklemmleiste. Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz). LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereitschaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten. LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. -Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur -Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende Technische Daten: Nennkühlleistung 4,5kW Regelbereich (min - max) (1,5 – 4,9) kW Nennheizleistung 5,0 kW Regelbereich (min - max) (1,5 – 5,3) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A+ Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -15 bis +48 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -15 bis +27 °C Luftvolumenstrom max. 710 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. 70 W Elektr. Stromaufnahme max. 0,31 A Schalldruckpegel innen, max. 1 44 dB(A) Schalldruckpegel innen, min. 1 35 dB(A) Kältemittel R32 Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 1/4" 6 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 1/2" 12 mm Abmessungen Höhe 240 mm Breite 596 mm Tiefe 596 mm Gewicht 20 kg 1 Abstand 2,5 m; Raumvolumen 200 m³; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GKH-18-BB-K6 |  |  |  |  |