| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Luftgekühlte Inverter-Verflüssiger-Einheit GMV-280WLC-X Das VRF Kühl- und Wärmepumpenaußengerät eignet sich zum Anschluss von mehreren GREE VRF-Innengeräten. Geräteaufbau Stabiles, kompaktes Gerätemodul mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfestes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und pulver-beschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungsbleche können für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden. Verdichter Das Außengerät beinhaltet zwei invertergeregelte Doppelrollkolbenverdichter. Der für Kältemittel R410A optimierte, schalldämpfend gekapselte Gleichstrom-Verdichter garantiert leisen Betrieb mit stufenloser Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch durch die D.C. Multivariable Invertertechnologie. Eine aktives Ölmanagementsystem sorgt für zuverlässige, bedarfsgerechte Ölrückführung. Luftgekühlter Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen geringen Kältemittelinhalt. Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminium-lamellen garantieren maximale Energieeffizienz und optimalen wirtschaftlichen Betrieb bei minimaler Schallentwicklung. Die Gold-Fin-Beschichtung schützt den Verflüssiger vor saurem Regen und garantiert eine lange Lebensdauer. Ventilator Direkt angetriebene, schwingungsarm gelagerte, statisch und dynamisch gewuchtete, drehzahlgeregelte Gleichstrom (DC-) Axialventilatoren mit neu entwickelten Ventilatorflügeln sorgen für noch mehr Luftleistung bei gleich-zeitiger Reduzierung der Schallemission. Kältemittelkreislauf Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittelsammler, Filter, Kältemittel- und Ölabscheider. Ein 4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen/Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit einer Kältemittel-/Ölfüllung versehen. Mikroprozessorsteuerung Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außen-temperatur, Sicherheitspressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Grundfunktionen DC-Invertersteuerung Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter-Steuerung Bedarfsgerechte Ölrückführung Aktiver, dynamischer Ölrückführungsmodus Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall Besonders schnelles und ausfallsicheres CAN Bussystem Automatische Adressierung der Innengeräte am Systembus Selbstdiagnosefunktion; Mittels Kabelfernbedienung oder Siebensegmentanzeige in der Außeneinheit kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebsparameter abrufen Technische Daten: Nennkühlleistung1 28,0 kW Summe der Innengerätekühlleistung (14,0 – 37,8) kW Nennheizleistung² 31,5 kW SEER (s,c) 6,97 SCOP (s,c) 3,94 Außentemperatur max. Kühlmodus 48 °C Außentemperatur max. Heizmodus 27 °C Außentemperatur min. Kühlmodus -10 °C Außentemperatur min. Heizmodus -20 °C Luftvolumenstrom 9000 m3/h Inverterverdichteranzahl 1Stück Kältemittel R410A GWP 2088 Kältemittelmenge 7,1 kg CO2-Äquivalent 14,82 t Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. CO/HP 9,40 KW Elektr. Stromaufnahme max. CO/HP 16,9 A Energieeffizienzklasse CO/HP A/A Elektrische Schutzklasse IP24 Schalldruckpegel Außenteil, max.3 61 dB(A) Schallleistungspegel Außenteil 74 dB(A) Kältemittelanschlüsse, Flüssig-/Saugleitung 3/8"-10mm / 7/8"-22mm Anzahl anschließbarer Innengeräte 17 Stück Kältemittelleitung, Länge max. 300 m Kältemittelleitung, Höhe max. 50 m Abmessungen Höhe 1615 mm Breite 940 mm Tiefe 460 mm Gewicht 166,0 kg 1 Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3 Abstand 1 m |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: GREE Type: GMV-280WLC-X |  |  |  |  |