| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter GMV-280WME-X Luftgekühlte VRF-Inverter-Außeneinheit /Wärmepumpe Das VRF-Kühl- und Wärmepumpenaußengerät eignet sich zum Anschluss von mehreren GREE-VRF-Innengeräten. Es können bis max. 4 Einheiten zu einem Modul zusammen geschaltet werden (max. 112 Innengeräte). Geräteaufbau Stabiles, kompaktes Gerätemodul mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfestes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und pulverbeschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungsbleche können für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden. Der Verdampfer/Verflüssiger ist zusätzlich mit einer Gold-Fin-Beschichtung zum besseren Schutz vor Umwelteinflüssen versehen. Verdichter Jedes Außengerät beinhaltet einen invertergeregelten Gleichstrom-Scrollverdichter. Der für Kältemittel R410A optimierte, schalldämpfend gekapselte Gleichstrom-Scroll-verdichter garantiert leisen Betrieb mit stufenloser Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch durch die D.C. Multivariable Invertertechnologie. Je nach Baugröße sind zusätzliche invertergeregelte Gleichstrom-Scrollverdichter eingebaut. Ein aktives Ölmanagementsystem sorgt für eine zuverlässige, bedarfsgerechte Ölrückführung. Ölhebebögen sind aufgrund der zwei hintereinander geschalteten Ölabscheider nicht notwendig. Luftgekühlter Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen geringen Kältemittelinhalt. Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminiumlamellen garantieren maximale Energieeffizienz und optimalen wirtschaftlichen Betrieb bei minimaler Schallentwicklung. Ventilator Direkt angetriebene, schwingungsarm gelagerte, statisch und dynamisch gewuchtete, drehzahlgeregelte Gleichstrom (DC-) Axialventilatoren mit neu entwickelten Ventilator-flügeln sorgen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Ein Luftkanal mit bis zu 82 Pa Pressung kann angeschlossen werden. Kältemittelkreislauf Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittel-sammler, Filter, Kältemittel- und Ölabscheider. Ein 4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen/Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit einer Kältemittel-/Ölfüllung versehen. Ein zusätzlicher Flüssigkeitskühler reduziert den Druck und die Kältemittelmenge in der Anlage. Mikroprozessorsteuerung Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Sauggastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauschertemperatur und Außentemperatur, Sicherheitspressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht. Die Lastverteilung und die tiefe Inverterregelung ermöglichen einen Betrieb auch unter 20 % Systemanforderung. Grundfunktionen DC-Invertersteuerung Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter-Steuerung Bedarfsgerechte Ölrückführung Aktiver, dynamischer Ölrückführungsmodus Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall Besonders schneller und ausfallsicheres CAN Bussystem Automatische Adressierung der Innengeräte am Systembus Selbstdiagnosefunktion; Mittels Kabelfernbedienung oder LEDs in der Außen-einheit können über den Datenbus aktuelle Betriebsparameter abgerufen werden Low-Noise-Betrieb (- 8 dB(A)) |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte+ Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung1 28,0 kW Summe der Innengerätekühlleistung (14,0 – 37,8) kW Nennheizleistung² 31,5 kW Summe der Innengeräteheizleistung (15,5 – 42,0) kW SEER (s,c) 8,60 SCOP (s,c) 5,37 Außentemperatur max. Kühlmodus 52 °C Außentemperatur max. Heizmodus 24 °C Außentemperatur min. Kühlmodus -15 °C Außentemperatur min. Heizmodus -20 °C DC-Ventilator 1 Stück Luftvolumenstrom 11400 m3/h Externe statische Pressung max. 82 Pa Verdichteranzahl 1 Stück Kältemittel R410A GWP 2088 Kältemittelmenge 6,7 kg CO2-Äquivalent 13,99 t Öl FVC68D Ölmenge 4,0 l Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. CO/HP 9,18/7,68 kW Elektr. Stromaufnahme max. CO/HP 16,41/13,72 A Energieeffizienzklasse CO/HP A /A Schalldruckpegel Außenteil, max.3 61 dB(A) Schallleistungspegel Außenteil 71 dB(A) Kältemittelanschlüsse, Flüssig-/Saugleitung 3/8"-10mm / 7/8"-22mm Anzahl anschließbarer Innengeräte 16 Stück Kältemittelleitung, Länge max. 1000 m Kältemittelleitung, Höhe max. 90 m Abmessungen Höhe 1605 mm Breite 930 mm Tiefe 765 mm Gewicht 225 kg 1 Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3 Abstand 1m Fabrikat: GREE Type: GMV-280WME-X |  |  |  |  |