| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Inverter-Schrankgerät GMV-ND140LA für GREE-VRF-System Gerät Kompaktes Schrankgerät mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Die Farbe des Gerätes ist annähernd RAL 9003 (Signalweiß). Der Luftausblas ist motorisiert und gewährleistet so eine optimale Luftverteilung. Der Luftansaug erfolgt standardmäßig von den Seiten, über regenerier-bare Filter, die sehr leicht zugänglich sind. Luftausblas an der oberen Frontseite. Das Gerät wurde speziell für das GREE GMV5-System mit dem Kältemittel R410A entwickelt. Eine Infrarot-Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Verdampfer/Verflüssiger Durch eine neue Anordnung und neueste Technologien bei der Wärmetauscherfertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminium-lamellen wurde die Geräteabmessung reduziert und die Leistung erhöht. Ventilator Ein direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter Tangentialmotor sorgt mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln und bis zu drei Lüfterstufen für hohe Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Mikroprozessorregelung Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungs-bereichen. Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung. Ein Wiederanlauf nach Stromausfall ist einstellbar. Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Serienmäßig haben die Geräte einen Fensterkontakt für eine externe Abschaltung. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Daten: Nennkühlleistung 14,0 kW Regelbereich (min. – max.) (7,0 – 14,9) kW Nennheizleistung 15,0 kW Regelbereich (min. – max.) (8,0 – 15,7) kW Nennbedingungen Raumluft (kühlen) 27/19 °C Tk/Fk Nennbedingungen Raumluft (heizen) 20 °C Tk Luftvolumenstrom (min.) 1400 m³/h Luftvolumenstrom (max.) 1850 m³/h Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Stromaufnahme max. 1,5 A Schalldruckpegel innen, min.1) 45 dB(A) Schalldruckpegel innen, max.1) 49 dB(A) Kältemittel R410A Kältemittelanschluss, Flüssigleitung 3/8" / 10 mm Kältemittelanschluss, Saugleitung 5/8" / 16 mm Abmessungen Höhe 1870 mm Breite 580 mm Tiefe 400 mm Gewicht 54 kg 1 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-ND140LA |  |  |  |  |