| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE GREE D.C. Inverter Luftgekühlte Inverter-Verflüssiger-Einheit GMV-Pdm335W3 Das Kühl- und Wärmepumpengerät eignet sich zum Anschluss von bis zu 16 GREE-Innengeräten. Es können bis max. 4 Einheiten zu einem Modul zusammen geschaltet werden (max. 56 Innengeräte). Gerät Stabiles, kompaktes Gerätemodul mit Grundrahmen auf stabilen Füßen. Wetterfestes Gehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech, grundiert und pulverbeschichtet, zur Außen- und Innenaufstellung geeignet. Die Verkleidungsbleche können für Service- und Wartungsarbeiten entfernt werden. Verdichter Jedes Außengerät beinhaltet einen invertergeregelten Gleichstrom-Scrollverdichter. Der für Kältemittel R410A optimierte, schalldämpfend gekapselte Gleichstrom-Scrollverdichter garantiert leisen Betrieb mit stufenloser Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch durch die D.C. Multivariable Invertertechnologie. Je nach Baugröße sind zusätzliche Fixspeed-Kompressoren eingebaut. Eine aktives Ölmanagementsystem sorgt für zuverlässige, bedarfs-gerechte Ölrückführung. Luftgekühlter Verflüssiger Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen geringen Kältemittelinhalt. Das an der Innenseite gerillte Kupferrohr und speziell profilierte Aluminiumlamellen garantieren maximale Energieeffizienz und opti-malen wirtschaftliche Betrieb bei minimaler Schallentwicklung. Ventilator Direkt angetriebene, schwingungsarm gelagerte, statisch und dynamisch gewuchtete, drehzahlgeregelter Gleichstrom (DC-) Axialventilatoren mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgen für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission. Kältemittelkreislauf Der für Kältemittel R410A optimierte Kältemittelkreislauf besteht aus Kältemittelsammler, Filter, Kältemittel- und Ölabscheider. Ein 4-Wege-Umkehrventil sorgt für die Umschaltung Kühlen/Heizen. Das Gerät verfügt über eine Bedarfsabtauschaltung mittels Kreislaufumkehr. Der Kältemittelkreislauf ist getrocknet, evakuiert und mit einer Kältemittel-/Ölfüllung versehen. Mikroprozessorsteuerung Die mikroprozessorgestützte Steuerung und Regelung verwaltet den Betriebsablauf für die Betriebsarten Kühlen/Heizen. Sämtliche Sensoren und Aktoren wie Regel-Sensoren für Niederdruck, Hochdruck, Saug-gastemperatur, Heißgastemperatur, Öltemperatur, Wärmetauscher-temperatur und Außentemperatur, Sicherheitspressostaten für Hoch- und Niederdruck werden überwacht. |  |  |  |  |
|  |  | Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Grundfunktionen PAM- und PWM-Invertersteuerung Bedarfsgerechte stetige Verdichterleistungsregelung Optimale Kältemittel-Unterkühlung durch intelligente Verflüssiger-Lüfter-Steuerung bedarfsgerechte Ölrückführung Aktiver, dynamischer Ölrückführungsmodus Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall Sehr einfacheAdressierung der Innengeräte am Systembus Selbstdiagnosefunktion; Mittels Kabelfernbedienung oder LEDs in der Außeneinheit kann der Benutzer über den Datenbus aktuelle Betriebsparameter abrufen. Technische Daten: Nennkühlleistung 1 33,5 kW Summe der Innengerätekühlleistung (16,0– 45,4) kW Nennheizleistung ² 36,5 kW Summe der Innengeräteheizleistung (17,4 – 49,46) kW Außentemperatur max. Kühlmodus 48 °C Außentemperatur max. Heizmodus 27 °C Außentemperatur min. Kühlmodus -15 °C Außentemperatur min. Heizmodus -20 °C DC-Ventilator 2 Stck Luftvolumenstrom 13000 m3/h Externe statische Pressung max. 75 Pa Verdichteranzahl 3 Stck Kältemittel R 410A Kältemittelmenge 15,0 kg Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Leistungsaufnahme max. CO/HP 9,23/9,38 kW Elektr. Stromaufnahme max. CO/HP 16,5/16,77 A Energieeffizienzklasse CO/HP A/A Schalldruckpegel Außenteil, max. 3 60 dB(A) Kältemittelanschlüsse, Flüssig-/Saugleitung 1/2" 12mm/ 1 1/8" 28mm Anzahl anschließbarer Innengeräte 16 Stk Kältemittelleitung, Länge max. 500 m Kältemittelleitung, Höhe max. 50 m Abmessungen Höhe 1670 mm Breite 1340 mm Tiefe 770 mm Gewicht 350 kg 1 Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3 Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GMV-Pdm335W3 |  |  |  |  |