-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung GREE Kaltwassersatz GRS-CQ10-Pd-M Der neu entwickelte luftgekühlte Wärmepumpen-Kaltwassersatz zeichnet sich durch einen neu entwickelten, drehzahlgeregelten und vollhermetischen Rollkolben-Kompressor mit Injection-Technologe und der neuesten DC Invertersteuerung mit G10 Technologie aus. Damit kann eine Vorlauftemperatur im Kühlbetrieb von 7 bis 25°C bzw. im Heizbetrieb von 25 bis 60°C erreicht werden. Das Gerät zeichnet sich ebenfalls durch einen niedrigen Geräuschpegel aus und ist im Flüsterbetrieb nicht lauter als 38 dB(A). Eine moderne, digitale Fernbedienung mit großem LCD-Display zur Steuerung aller Funktionen ist bei diesem Gerät inklusive. Die Menüführung ist in deutscher Sprache eingepflegt. Die eingebaute, stufenlos drehzahlgeregelte Wasserpumpe ist mit Energieklasse A besonders energiesparend! Eine Winterbetriebseinrichtung mit Bodenwannenheizung ermöglicht den Heizbetrieb bis zu einer Außentemperatur von -20°C. - Alle Geräte mit EUROVENT Energieklasse A. - DC Invertersteuerung für den Kompressor. Mit dieser Technik kann die Dreh- zahl des Kompressors verändert und damit die Leistungsabgabe genau den Bedürfnissen angepasst werden. Durch die G10 Technologie kann die Dreh- zahl des Kompressors besonders weit nach unten geregelt werden, teilweise bis 10Hz. Damit wird im Teillastbetrieb noch mehr Energie gespart. - Rollkolbenkompressor mit Injection-Technologie. Prinzip: Zwei gegenläufig drehende Scheiben in der Kompressorkammer sorgen für die notwendige Verdichtung des Kältemittels. Das Kältemittel wird separat zuerst in der ersten und nochmals in der zweiten Kompressorkammer eingespritzt. Vorteile: - Bei niedrigen Außentemperaturen hat dieser Kompressor besonders wenig Wärmeverluste und erreicht daher einen hohen Wirkungsgrad. - Der Kompressor ist sehr laufruhig und garantiert daher lange Lebensdauer. - Die zweifache Kompression und die zweifache Einspritzung des Kältemittels sorgen für bis zu 60°C heißes Wasser. - Energiesparende, drehzahlgeregelte Wasserpumpe mit Energieklasse A. - Über einen weiten Bereich einstellbare Vorlauftemperatur Kühlen: 7-25°C / Heizen: 25-60°C - Hohe Vorlauftemperatur von bis zu 60°C - Digitale Fernbedienung Z236P mit Wochenzeituhr. Sie beinhaltet eine Vor- lauftemperaturregelung, eine außentemperaturgeführte Vorlauftemperatur- regelung, ein Wochenprogramm, eine Zeituhr für den Flüsterbetrieb, eine Ferientaste und viele weitere Einstellmöglichkeiten. - Gelöteter Plattenwärmetauscher - Ausdehnungsgefäß mit 10 Liter Volumen - Eingebaute temperaturgesteuerte Bodenwannenheizung - Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall - Winterbetriebseinrichtung (Ultra Low Heating). Die eingebaute Winterbetriebseinrichtung erlaubt kostengünstiges Heizen bis zu einer Außentemperatur von -20°C. - Die Geräte sind EUROVENT zertifiziert und entsprechen der EU-Richtlinie EN14511-2100. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung GREE GRS-CQ10-Pd-M Kühlleistung 8,8 kW Regelbereich Kühlung 2,6 – 9,0 kW Heizleistung 10,0 kW Regelbereich Heizung 3,5 – 10,2 kW EER 2,95 W/W COP 3,70 W/W Vorlauftemperatur Kühlen +7 bis +25 °C Vorlauftemperatur Heizen +25 bis +60 °C Schalldruckpegel 40 dB(A) Max. Leistungsaufnahme 1,96 kW Max. Betriebsstrom Kühlen/Heizen 4,9 A Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Außentemp. Einsatzgrenzen Heizen -25 bis +35 °C Außentemp. Einsatzgrenzen Kühlen -15 bis +48 °C Kompressor, Anzahl 1 Wärmetauscher Alu-Lamellen/Kupfer-Rohre Ausdehnungsgefäß 10,0 L Ventilator max. Leistungsaufnahme 150 W Ventilator max. Luftmenge 4500 m³/h Drehzahlgeregelte, wassergekühlte Energiespar-Wasserpumpe Leistungsaufnahme 4-75 W Durchflussmenge min. 1,9 m3/h Kältemittel Typ/Füllmenge R32/2,20 kg GWP 675 CO2-Äquivalent 1,485 t Mediumanschlüsse 1/1 “ Abmessungen Höhe 878 mm Breite 1200 mm Tiefe 460 mm Gewicht 151 kg Messbedingungen: - entsprechend EN14511-2100 und der Eurovent-Bedingungen - Kühlen: bei 35°C Außentemperatur und +7/+12°C Wassertemperatur (Vorlauf/Rücklauf) - Heizen: bei +7°C Außentemperatur und +45/+40°C Wassertemperatur (Vorlauf/Rücklauf) -Schalldruckpegel bei 1,5 m Abstand zum Außengerät | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |