| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Monosystem Universal-Truhengerät GUD-140-ZD / Außengerät GUD-140-WAX, bestehend aus: Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus hellem Kunststoff, Seitenteile aus PVC, innen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Das Innenteil wird mit der mitgelieferten Halterung an die Wand montiert oder ohne Umbau waagerecht unter der Decke befestigt. Elektro-, Kondenswasser- und Kälte-mittelleitungen können beliebig nach links, rechts, hinten oder, bei senkrechter Anordnung, nach unten herausgeführt werden. Ansauggitter mit ausziehbarem, waschbarem Luftfilter. Luftleitlamellen mit automatischer Schwenkvorrichtung (Auto Sweeper). Selbsttätige Wiedereinschaltung nach Spannungsunterbrechung. Geräuscharmer, doppelseitig saugender Verdampfer-Radialventilatoren. Statisch und dynamisch ausgewuchtete Laufräder mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Gemeinsamer Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungs-thermostat und dauergeschmierten Lagern, 2 Wellenenden, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupfer-rohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter, gewinkelter Kondensatwanne (für senkrechte und waagerechte Geräteanordnung). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Einschl. Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung. LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für -Betriebsbereitschaft -Fehler Temperaturfühler LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. -Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur -Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 13,40 (3,50 – 15,00) kW Nennheizleistung ²) 16,00 (3,50 – 16,20) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A Energieeffizienzgröße SEER 6,1 Energieeffizienzgröße SCOP 3,8 Luftvolumenstrom Innengerät max. 2100 m³/h Schalldruckpegel Innengerät max./min.3) 50/48/44 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -20 bis +52 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -20 bis +24 °C Kältemittel R32 GWP 675 Kältemittelmenge 2,80 kg CO2-Äquivalent 1,89 t vorgefüllt für 7,50 m Kältemittel-Nachfüllmenge 40 g/m Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 48 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 4,30 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 10,75 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 4,40 kW Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 11,00 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 3/8" 10 mm / 5/8" 16 mm Kältemittelleitung, Länge max. 75,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 30,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 665 mm Breite 1570 mm Tiefe 235 mm Abmessungen Außenteil Höhe 820 mm Breite 940 mm Tiefe 460 mm Gewicht Innengerät 46,0 kg Gewicht Außenteil 100,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1,5 m 4) Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GUD-140-ZD / GUD-140-WAX |  |  |  |  |