| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | GREE Inverter Kanalgerät GUD-160-PHS / Außengerät GUD-160-WAX für Monosystem, mit integrierter Winterregelung und Störmeldung, bestehend aus: Selbsttragendes, flaches Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, innen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Ausziehbarer, regenerierbarer Luftfilter, Filterklasse EU 3. Das Innenteil wird mit den beigefügten Befestigungswinkeln und Schwingungsdämpfern waagerecht unter der Decke montiert. Geräuscharmer, saugender Radialventilator. Statisch und dynamisch ausgewuchtetes Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln. Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmiertem Lager, schwingungsgedämpft montiert. Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter, Kondensatwanne mit Ablaufstutzen (für waagerechte Geräteanordnung). Interne Kupfer-Verbindungsleitungen mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung. Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung sowie Anschlussklemmleiste für Verbindung mit dem Außengerät. Einstellung der gewünschten 3 Betriebsdrehzahlen in Abhängigkeit vom Druckverlust des angeschlossenen Kanals. Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz). LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen. Funktionen der Fernbedienung: -Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung mit neutraler Zone. -Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C. -Ventilator: 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von der Raumtemperatur verändert. |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 16,00 (4,00 – 17,00) kW Nennheizleistung ²) 17,50 (4,00 – 18,00) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A++ Energieeffizienzklasse Heizen A Energieeffizienzgröße SEER 6,5 Energieeffizienzgröße SCOP 3,6 Luftvolumenstrom Innengerät max. 2400 m³/h Statischer Druck max. 200 Pa Schalldruckpegel Innengerät max./min.3) 41/38 dB(A) Einsatzbereich Kühlung (Außentemperatur) -20 bis +52 °C Einsatzbereich Heizung (Außentemperatur) -20 bis +24 °C Kältemittel R32 GWP 675 Kältemittelmenge 3,60 kg CO2-Äquivalent 2,43 t vorgefüllt für 7,50 m Kältemittel-Nachfüllmenge 40 g/m Schalldruckpegel Außenteil, max.4) 48 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen1) 5,45 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen1) 13,63 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Heizen1) 5,00 kW Elektr. Nennstromaufnahme Heizen1) 12,50 A Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 3/8" 10 mm / 5/8" 16 mm Kältemittelleitung, Länge max. 75,0 m Kältemittelleitung, Höhe max. 30,0 m Abmessungen Innengerät Höhe 300 mm Breite 1400 mm Tiefe 700 mm Abmessungen Außenteil Höhe 1365 mm Breite 900 mm Tiefe 460 mm Gewicht Innengerät 57,0 kg Gewicht Außenteil 120,0 kg 1) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 35 °C, FK 24 °C 2 Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C, max. Luftvolumenstrom Außentemperatur TK 7 °C, FK 6 °C 3) Abstand 1,5 m 4) Abstand 1 m Fabrikat: GREE Type: GUD-160-PHS / GUD-160-WAX |  |  |  |  |