| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Innengerät GWH-09-ANC-I KIMBLE Gerätegehäuse in außergewöhnlichem Design mit vertikalem, motorisiertem, Öffnungs-mechnanismus. Anzeige für aktuelle Raumtemperatur, Ventilatorstufe und Betriebsart. Der Lufteintritt erfolgt über einen großzügig dimensionierten, regenerierbaren und leicht zugänglichen Luftfilter. Luftaustritt über Luftleitlamellen mit vertikal und horizontal verstellbaren Lamellen. Automatischer Swingbetrieb zur besseren Luftverteilung sowohl vertikal als auch horizontal. Befestigung mittels Wandhalterung. Hochleistungsverdampfer aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen. Rohranschlüsse in zölliger Bördelaus-führung mit Überwurfmuttern. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff. Kondensatanschluss rückseitig am Gerät. Laufruhiger und geräuscharmer Tangential-Ventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, Antrieb durch siebenstufigen Motor. Komfortable Regelung mit Bedienung aller Funktionen und Anzeige über die handliche Infrarot-Fernbedienung. Die integrierte Wi-Fi-Technologie ermöglicht die direkte lokale Steuerung über Smart-Phones oder Tablets mit der Gree-Smart-App. Sicherheitseinrichtungen zur Vermeidung von Frostansatz am Verdampfer. Wiederanlauf nach Stromausfall. Die Netzzuleitung der Kombination erfolgt am Außengerät. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Eigenschaften: Besonders leiser Betrieb Hohe Energieeffizienz Filter gegen Staub, Rauch und Gerüche Infrarot-Fernbedienung serienmäßig Motorbetriebene Geräteblende Farbe: Signalweiß glänzend, annähernd RAL 9003 Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Infrarot-Fernbedienung Wandhalterung Als Zubehör lieferbar: Kondensatpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung 1) 2,70 (0,20 – 3,50) kW Nennheizleistung 1) 3,20 (0,90 – 3,90) kW Energieeffizienzklasse Kühlen A+++ Energieeffizienzklasse Heizen A++ Luftvolumenstrom 7-stufig 270-650 m³/h Schalldruckpegel2) 41-16 dB(A) Schallleistungspegel 57 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Kältemittelanschlüsse, Einspritz-/Saugleitung 1/4" 6 mm / 3/8" 10 mm Kondensatanschluss/Außendurchmesser v. Stutzen 16 mm Abmessungen Innengerät Höhe 312 mm Breite 980 mm Tiefe 186 mm Gewicht Innengerät 14,0 kg 1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen: Kühlen: Innentemperatur 27° C Trocken-, 19° C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35° C Trocken-, 24° C Feuchtkugeltemperatur. Heizen: Innentemperatur 20° C Trockenkugeltemperatur und Außentemperatur 7° C Trocken-, 6° C Feuchtkugeltemperatur. 2) Schalldruckpegel bei 1 m Abstand zum Innengerät; Raumvolumen 200 m3; Nachhallzeit 0,5 Sek. Fabrikat: GREE Type: GWH-09-ANC-I |  |  |  |  |