| 01.00 | GWK 609 C | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### KRONE HYDRONIK DECKENKASSETTE GWK 609 C MIT EC-VENTILATOR

Sehr effizientes Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (298 mm). Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Durch den hocheffizienten EC-Motor sind die Geräte in EUROVENT Effizienzklasse A bzw. B eingestuft. Die Geräte sind für extrem leisen Betrieb ausgelegt und durch den stufenlos regelbaren EC-Ventiltormotor kann die Luftmenge exakt an die erforderliche Kühllast angepasst werden.  Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff mit Parallel-Lamellen; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetik-Filter,  Luftausblas nach 4 Seiten wahlweise optional nach 2 oder 3 Seiten möglich. Ein Frischluftanschluss von d=80mm und eine Rundöffnung (d=150mm) für die Versorgung benachbarter Räume ist serienmäßig vorgesehen. Der Elektro-Schaltkasten ist leicht zugänglich außen am Gerät angebracht. Serienmäßig ist eine Kondensatpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 800 mm über Unterkante Zwischendecke eingebaut.

# LUFTKÜHLER

2- bzw. 3-reihiger runder Wasser/Luft-Hochleistungs-Wärmetauscher aus mechanisch geweiteten CU-Rohren mit durchgehenden Alu-Rippen, Entlüftungs- und Entleerungs-ventilen sowie Messinganschlüssen.

VENTIL-BAUSATZ

Werksseitig eingebautes 3/4“ (1“ bei den großen Geräten) Vier-Wege Ventil (3-Wege mit integriertem by-pass) mit 230V thermoelektrischen Stellantrieb am Wärmetauscher angeschlossen. Zur Vermeidung von Kondensat befinden sich die Ventilkörper in einem Isoliergehäuse.  (Optional ist auch ein 2-Wege Ventil erhältlich)

KONDENSATWANNE

Die neue Haupt-Ablaufwanne bietet durch Verwendung eines neuen Verbundmaterials stärkere Geräuschdämmung und ist gleichzeitig als Diffusor ausgeführt. Die Kondensatwanne ist durch vier Schrauben für Wartungszwecke leicht entfernbar und zu reinigen.

# VENTILATOR

Neu konstruierter Radial-Ventilator mit hocheffizientem EC Motor für sehr leisen Betrieb und  gleichmäßige Luftverteilung. Der Energieverbrauch ist um 50% bis 75% niedriger gegenüber herkömmlichen Motoren.

LUFTFILTER

Der Standardfilter der Kassetten hat eine gefalzte Filterfläche, die 87% größer ist als die eines herkömmlichen Filters, mit folgenden zusätzlichen Vorzügen:

- Geringere Luftleistung je Flächeneinheit, was in geringerem Druckverlust und reduziertem Schallpegel resultiert.

-	Das Durchschnitts-Intervall zwischen Filterreinigungen ist dreimal länger als bei Standardfiltern

-	Das Filtermaterial ist Polypropylen und hat die Filterklasse EU1.

# SCHALTKASTEN

Komplett intern verdrahtet, ausgerüstet mit: Klemmleiste für Wechselstromanschluss (230V/1/N/50Hz) und Anschlussklemmen für die Fernbedienung.

TECHNISCHE DATEN

| Nennkälteleistung gesamt (2-Leiter) | 7,2 | KW |
| --- | --- | --- |
| Nennkälteleistung sensibel | 5,5 | KW |
| Raumluftzustand | 27/19 | °CTr/Fk |
| Teillast Effizienzklasse FCEER (Eurovent) |  |  |
| Kaltwassereintrittstemperatur | 7 | °C |
| Kaltwasseraustrittstemperatur | 12 | °C |
| Kaltwasservolumenstrom | 0,34 | I/s |
| Druckverlust | 11,8 | kPa |
| Kaltwasseranschlüsse | ¾ | “ |
| Wärmeleistung (2-Leiter) | 10,0 | kW |
| Lufteintritt | 20 | °C |
| Warmwassereintritt | 70 | °C |
| Warmwasseraustritt | 60 | °C |
| Luftvolumenstrom N/M/H | 139/229/321 | l/s |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| ELEKTRISCHE DATEN LÜFTERMOTOR |  |  |
| Nennstrom | 0,10/0,22/0,40 | A |
| Leistungsaufnahme | 9/23/46 | W |
| Spannung/Frequenz | 230/1/50 | V/Ph/Hz |
| Schallleistungspegel N/M/H | 37/46/53 | dB(A) |
| Schalldruckpegel (Basiert auf einer hypotetischen Schalldämpfung von -9dB(A)) | 28/37/44 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Höhe/Breite/Tiefe Gerät | 298/825/880 | mm |
| Höhe/Breite/Tiefe Gitter | 37/960/960 | mm |
| Gewicht inkl. Ausblasgitter | 45 | kg |
| Fabrikat: | KRONE |  |
| 2-Leiter Gerät, inkl. Ausblasgitter | GWK 609 C |  |
| Preis frei Lieferanschrift ohne Abladen |  |  |

Technische Änderungen vorbehalten

ZUBEHÖR

| 01.01 | I-42N-33TA01-EC | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ELEKTRONISCHE KABELFERNBEDIENUNG 2-10 Volt

Fabrikat: KRONE

Typ: I-42N-33TA01-EC

| 01.02 | C-42GW9031 | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

VENTILBAUGRUPPE

bestehend aus: 3-Wege-Ventil, 230 V Stellantrieb,

Elektrokabel und Isolierkörper

Fabrikat: KRONE

Typ: C-C-42GW9031

| 01.03 | B-3069N | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZUSATZ-TAUWASSERPUMPE

Förderhöhe 4,5 Meter mit 2,0-Liter-Tank

Fabrikat: KRONE

Typ: B-3069N

| 01.04 | C-9206333 | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FLEXIBLE EDELSTAHLSCHLÄUCHE

für Wasseranschluss 500 mm (Satz)

Fabrikat: KRONE

Typ: C-9206333

| 01.05 | X-2007400G00 | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

AUSBLASGITTER-LACKIERUNG

in allen RAL-Farben

Fabrikat: KRONE

Typ: X-2007400G00

| 01.06 | C-40GKX-9004 | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

FOTOKATALYTISCHER TITANFILTER

gegen Rauch und Gerüche

Fabrikat: KRONE

Typ: C-40GKX-9004