| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Klimaverflüssiger mit Wärmepumpe, bestehend aus : Gehäuse des Außenteiles aus verzinktem Stahlblech mit wetterfester Schutzlackierung. Der Lufteintritt erfolgt über einen Hochleistungsverflüssiger aus nahtlos gezogenem Kupferrohr in Kühlschrankqualität mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen mit Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter. Laufruhiger Axialventilator, statisch und dynamisch gewuchtet, mit thermisch geschützten Antriebsmotor. Leistungsstarker, geräuscharmer und schwingungsgedämpfter Rollkolbenkompressor mit kombinierter Überstrom-/ Thermo-Schutzeinrichtung. Absperrorgan saug- und druckseitig seitlich am Gerät mit saugseitigem Schraderventil. Integriertes Vierwege-Umkehrventil zur Umschaltung des Kühl- und Heizbetriebes. Kältekreis mit FCKW-freiem Kältemittel R 410A. Kältemittel für 5 Metern Kältemittelleitungslänge vorgefüllt. Kältemitteleinspritzung durch Kapillarrohr mit vorgeschaltetem Filtertrockner. Elektrische Anschlußklemmen für Steuerleitung und Datenleitung vom Innengerät. Zubehör Konsolen für Wandmontage Hochdruck- und Niederdruckpressostat Temperaturgesteuerte Kondensatordruckregelung für Aussen- temperaturen bis –15 °C. Technische Daten: Kühlleistung: 2,5 kW Heizleistung: 2,7 kW Luftmenge: 1500 m³/h Außentemperatur: 35° C Kältemittel / Menge: R 410 A Geräuschpegel (5m Abst.): 32 dB (A) Versorgungsspannung - Kompressor: 220 - 240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Kompressor: 0,9 kW Stromaufnahme - Kompressor: 3,8 A Anlaufstrom - Kompressor: 22 A Versorgungsspannung - Ventilatormotor: 220-240V / 1Ph / 50Hz Leistungsaufnahme - Ventilatormotor: 100 Watt Flüssigkeitsleitung: 6,3 mm 1/4 Zoll Saugleitung: 12,7 mm 1/2 Zoll Höhe / Breite / Tiefe: 540/850/320 mm Gewicht: 38 kg Fabrikat: KRONE Type: KFO 09 H |  |  |  |  |