| 01.01 | MMK-0123H | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba Inverter VRF - System Hi-Wall-Innengerät

MMK-AP0123H

Gerät

Unauffälliges, sehr leises Klimagerät zur Wandmontage in neuem modernem Design mit weichen Rundungen und klassischer, heller Farbgebung. Das Innengerät wurde speziell für Toshiba – VRF -Systeme mit Kältemittel R410A entwickelt. Einstellbare Luftleitlamellen und automatische Luftschwenkung sorgen für individuelle Komfortregelung. Lufteintritt auf der Vorderseite mit nach unten ausziehbarem, regenerierbarem Filter. Die Luftleitlamellen werden motorisch vertikal verstellt. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Hohe Flexibilität bei der Montage: Kältemittelleitungen können von sechs Richtungen eingeführt werden. Das Gerät ist mit einer Vielzahl an Fernbedienungen kombinierbar.

Verdampfer/Verflüssiger

Durch eine L-förmige Anordung und neueste Technologien bei der Wärmetauscher-fertigung aus Kupferrohr mit sinusförmigen Aluminiumlamellen wurde die Geräte-abmessung reduziert und die Leistung erhöht.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem eingestellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ohne (bei Verlust) Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall (ist vor Ort zu konfigurieren) sind möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 3,6 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 4,0 | kW |
| Regelbereich | 50 – 100 | % |
| Nennbedingungen Raumluft (kühlen) | 27 / 19 | °C Tk / Fk |
| Nennbedingungen Raumluft (heizen) | 20 / 15 | °C Tk / Fk |
| Luftvolumenstrom H / M / L | 600/480/390 | m³/h |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Rohranschlüsse (Saug-,Flüssig-,Tauwasserleitung) | 9,5 / 6,4 / 16 | mm |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennstrom | 0,19 | A |
| Leistungsaufnahme | 21 | W |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| Schalldruckpegel H / M / L* | 37 / 32 / 28 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Breite / Tiefe / Höhe | 1050/228/320 | mm |
| Betriebsgewicht | 15 | kg |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: MMK- AP0123H |  |

* Schalldruckpegel nach JIS – B8615; Messung in 1,5m Entfernung zum dem Gerät.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.