| 01.01 | MMU-AP0482H | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Toshiba Inverter VRF - System 4-Wege-Kassetten-Innengerät MMU-AP0482H

Gerät

Attraktives Decken-Einbaugerät in modernem Styling mit sehr geringer Bauhöhe (256 mm). Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend verkleidet. Luftausblasgitter aus hellem Kunststoff wahlweise mit Kabelfernbedienung oder integrierbarem Infrarotempfänger; Luftansaug von unten über regenerierbaren Synthetikfilter, Luftausblas wahlweise über 2, 3 oder 4 Seiten. Durch vormontierte Befestigungsschrauben ist das Luftausblasgitter sehr einfach am Gerät zu montieren. Die Luftleitlamellen können über 4 Motoren unabhängig voneinander in fünf unterschiedliche Positionen, Swing-Betrieb oder automatische Positionierung eingestellt werden. Zusätzlich sind zur optimalen Luft- und Temperaturverteilung im Raum 2 verschiedene Ausführungen der Luftleitlamellen möglich (Wide Flow Louver und Straigt Flow Louver). Durch das speziell entwickelte Design der Lamellen wird die Schmutzablagerung an den Luftauslässen auf ein Minimum reduziert. Ein Frischluftanteil- und ein Kanalanschluss für benachbarte Räume lassen sich über vorgestanzte Ausbrechöffnungen leicht realisieren. Nach Öffnen des Luftansauggitters sind die Elektronik und alle wichtigen Einbauteile des Gerätes leicht zugänglich. Das Innengerät wurde speziell für VRF - Inverter-Systeme mit Kältemittel R410A entwickelt. Es verfügt über Bördelanschlüsse und eine Kondensathebepumpe mit einem Hub von 850 mm ab Unterkante Zwischendecke Im Verschlussdeckel des Pumpensumpfs integriertes Silberinonen-Granulat verhindert das entstehen unangenehmer Gerüche bei längeren Stillstandszeiten der Anlage.

Verdampfer/Verflüssiger

Der für Kältemittel R410A optimierte Hochleistungsverflüssiger/-verdampfer garantiert durch seine kompakte Bauart einen sehr geringen Kältemittelinhalt. Speziell profilierte Aluminiumlamellen sorgen für eine hohe Energieeffizienz.

Ventilator

Direkt angetriebener, schwingungsarm gelagerter, statisch und dynamisch gewuchteter, 3-stufiger Gleichstrom (DC-) Inverter-Radialventilatormotor mit neu entwickelten Ventilatorschaufeln sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

Mikroprozessorregelung

Die mikroprozessorgestützte Regelung steuert das elektronische Pulsmodulationsventil (PMV) mit 1500 bzw. 2000 Schritten. Dies ermöglicht die lastabhängige Leistungsregelung und eine optimale Ausnutzung des Hochleistungswärmetauschers in allen Leistungsbereichen.

Temperaturthermistoren für PID-Regelung: Rückluftsensor, Sensor zur Regelung der Überhitzung im Kühlbetrieb und zur Regelung der Unterkühlung im Heizbetrieb sowie Sensor zur Prozessoptimierung.

Die Grundgerätefunktionen können wahlweise über Infrarotfernbedienung,  Kabelfernbedienung, Zentralfernbedienung oder Gebäudeleitsystem einstellt werden. Weitergehende Konfiguration ist über die Kabelfernbedienung möglich.

Ein Notbetrieb ohne (bei Verlust) Infrarotfernbedienung und ein automatischer Wiederanlauf im letzten Betriebszustand nach Spannungsausfall (ist vor Ort zu konfigurieren) sind möglich.

Die Temperaturerfassung zur Regelung der Raumtemperatur erfolgt wahlweise über den Rückluftsensor, einen externen Temperatursensor oder über einen Sensor in der Kabelfernbedienung. Anzeige und Abfrage aller relevanten Systemparameter und Historie der letzten 4 Störmeldungen über Kabelfernbedienung. Volle Kompatibilität mit der Toshiba Regelungsplattform TCC-Link und deren Zubehörproduktpalette

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn-Kälteleistung | 14,0 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn-Heizleistung | 16,0 | kW |
| Regelbereich | 50 – 100 | % |
| Nennbedingungen Raumluft (kühlen) | 27 / 19 | °C Tk / Fk |
| Nennbedingungen Raumluft (heizen) | 20 / 15 | °C Tk / Fk |
| Luftvolumenstrom (H / M / N) | 2130/1430/1130 | m³/h |
| Lüfteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410 A |  |
| Rohranschlüsse (Saug-,Flüssig-,Tauwasserleitung) | 15,9/9,5/25 | mm |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennstrom | 0,92 | A |
| Leistungsaufnahme | 112 | W |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| Schalldruckpegel (H / M / N)* | 46 / 38 / 33 | dB(A) |
| ABMESSUNGEN |  |  |
| Breite/Tiefe/Höhe Paneel | 950/950/30 | mm |
| Breite/Tiefe/Höhe Gerät | 840/840/319 | mm |
| Betriebsgewicht inkl. Paneel | 25,0 | kg |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: MMU- AP0482H |  |

* Schalldruckpegel nach JIS – B8615 Condition 1; Messung in 1,5 m Entfernung zum  Gerät

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.