| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE CARRIER DECKENEINBAUGERÄT FÜR KALTWASSER MIT KANALANSCHLUSS Das Decken-Einbaugerät NH hat eine besonders geringe Bauhöhe von nur 285 mm, ist geräuscharm und eignet sich zum Anschluss an ein Kaltwassernetz. Das Gehäuse ist aus verzinktem Stahlblech mit innerer Schall- und Wärmeisolierung. Der Zugang zu den Einbauteilen erfolgt von unten. Das Gerät ist für saug- und druckseitigen Kanalanschluss vorgesehen und wird einschließlich Aufhänge-winkel geliefert. LUFTKÜHLER Wärmetauscher für 2-Leiter und 4-Leiter Systeme ist aus nahtlosem Cu-Rohr mit aufgepressten Aluminium-Lamellen und hohem Wirkungsgrad. Der Wärme-tauscher verbessert die Luftanströmung. VENTILATOR Zwei doppelseitig saugende Radialventilatoren mit vorwärts gekrümmten Schaufeln werden von einem gemeinsamen 5-stufigen Motor mit Motorschutz direkt angetrieben. Der Motor ist schwingungsgedämpft montiert. LUFTFILTER Ein regenerierbarer Luftfilter der Klasse G3 für hohen Entstaubungsgrad ist leicht von unten zugänglich. SCHALTKASTEN Ausgeführt nach EN60204, Klemmleiste, fertig verdrahtet, Anschluss für Regelung und 5-Stufen-Betrieb, Stromanschluss 230 V / 1 PH / 50 Hz. ZUBEHÖR: Fernbedienung zur Wandbefestigung für ein Gerät. Ventilsätze (2-Wege und 3-Wege) für 2-Leiter und 4-Leiter Geräte Platine für Parallelschaltung mehrerer Geräte über eine Fernbedienung Kondensatpumpe TECHNISCHE DATEN: Kühlleistung Kaltwasser 1) 12,65 kW Ventilatorstufen 5 Luftmenge (max.) 2150 m³/h Externe Pressung (max.) 63 Pa Wasserströmungsmenge (max.) 2170 l/h Kaltwasseranschlüsse ¾ Zoll Schalldruckpegel 3) 24 - 50 dB (A) Versorgungsspannung : 220-240V/1Ph/50Hz Leistungsaufnahme Motor (max.) 321 Watt Stromaufnahme Motor (max.) 1,86 A Höhe/Breite/Tiefe 285 / 1550 / 670 mm Gewicht : 42 kg 1) Leistungen basieren auf 7°C Wasservorlauf-, t 5K , 27°C Raum-Temperatur (Trockenkugel) und 19°C (Feuchtkugel). 2) Leistungen basieren auf 70°C PWW, t 10K und 20°C Raum-Temperatur. 3) Der angegebene Geräuschpegel basiert auf eine akustische Raumdämpfung und dem System (Diffusor, Kanäle, Decke) von -18db(A). |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: KRONE Type: NH 745 FE |  |  |  |  |