| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KANALGERÄT (Fan coil) Modell NL 429 FE mit EC-Ventilator Das Kanalgerät ist ein neuer hydronischer Ventilatorkonvektor mit Kanalanschluss, der für alle Anwendungen geeignet ist und in der Niederdruckausführung vor allem für Hotelgebäude angeboten wird. Das Gerät erfüllt alle Anforderungen der folgenden Europäischen Richtlinien: • Maschinenrichtlinie 98/37/EG (überarbeitet), • Niederspannungs-Richtlinie 2006/95/EG, • EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie alle anzuwendenden Empfehlungen zu euro- päischen Normen, • Maschinensicherheitsnorm: Elektrische Ausrüstungen von Maschinen, allgemeine Anforderungen, EN 60204-1, • Abgestrahlte elektromagnetische Emissionen gemäß IEC 61000-3-3 • Kanalisierte elektromagnetische Emissionen gemäß IEC 61000-6-4 • Elektromagnetische Störsicherheit gemäß IEC 61000-6-2 • Richtlinie EC327/2011 bezüglich der Anforderungen an das Ökodesign von elektrisch angetriebenen Ventilatoren. Alle Geräte werden an einem Standort entwickelt, hergestellt und getestet, dessen Qualitätssicherungssystem nach ISO 9001 und dessen Umweltmanagementsystem nach ISO 14001 zertifiziert wurden. Alle Geräte werden durch Eurovent zertifiziert. Alle Geräte werden vor ihrer Auslieferung in einem Testlauf im Werk geprüft. Rahmen • Das Gerät besteht aus verzinktem Blech und verfügt über eine umfassende Hoch- leistungsdämmung, die für eine optimierte Wärme- und Geräuschisolierung des Gerätes sorgt. • Um die verschiedenen nationalen Vorschriften (Brandschutzklasse) zu erfüllen ist das Gerät sowohl mit Isolierungen der Klasse M1 (gemäß NF P 92- 507) und Euroclass- Level B-s3-d0 (gemäß EN 13501) verfügbar. • Es ist außerdem serienmäßig mit Schwingungsdämpfern ausgestattet. Ventilatorantriebe • Das Gerät verfügt über Ventilatoren mit vorwärts gebogenen Schaufeln und doppelten Lufteinlässen. Die Antriebe: - Verbrauchsarmer (LEC) EC-Motor, der die neuen Energieeffizienzvorgaben durch eine Autoadaptive Anpassung des Luftstroms von 0 bis 100 % erfüllt und somit perfekte Kühl- und Heizbedingungen im Raum gewährleistet; Heiz- oder Kühlregister • Alle Geräte verfügen entweder über ein Kühl-/Heiz-Umschaltregister oder ein Mono- block-Heiz- und -Kühlregister oder ein Kühlregister mit einem Elektroheizgerät. Alle Wasserregister verfügen über manuelle Entlüftungsventile. • Die Kühl- und Heizregister bestehen aus Kupferrohren und Aluminiumrippen. Der maximale wasserseitige Betriebsdruck darf 10 bar (1000 kPa) nicht übersteigen. Filter • Die Geräte werden mit einem Filter der Klasse G1 gemäß EN 779 ausgeliefert. • Weitere verfügbare Filter: G3-Filter oder M5-Plisseefilter gemäß EN779. Steuergerätebereich • Elektronische Thermostate des Typs C und D für alle Anwendungen - Typ C: 2 Leiter mit EC-Motor - Typ D: 4 Leiter oder 2 Leiter mit Elektroheizgeräten mit EC-Motor • Steuergerät - Steuerung des EC-Motors zur Optimierung des Komforts Ventiloptionen • Regelventil mit zwei oder vier Ventilanschlüssen für 230-V-Stromversorgung: - 230-V-Stellantrieb mit Zweipunktregelung |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | Technische Leistungsdaten: Kälteleistung gesamt 4,66 kW Raumluftzustand 27/19 °C Tk/Fk Kaltwassereintrittstemperatur 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur 12 °C Wasservolumenstrom min. 0,22 / max. 0,79 m3/h Druckverlust min.4 / max. 41 Pa Wärmeleistung (2-Leiter) 5,65 kW Luftvolumenstrom (max.) min. 240 / max. 814 m3/h Schalldruckpegel (Raumvolumen 100m³, Nachhallzeit 0,5s) 38-67 dB(A) Elektrische Daten Lüftermotor Nennstrom 0,80 A Leistungsaufnahme 99 W Spannung/Frequenz 230/1/50 V/Ph/Hz Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe 235/1050/615 mm Betriebsgewicht 23 kg Fabrikat: KRONE / CARRIER Typ NL 429 FE Technische Änderungen vorbehalten |  |  |  |  |