| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | KRONE Kaltwasser-Deckenkassette für das Euro-Raster Formschöne Abdeckung aus weißem, schlagfestem Kunststoff. Gehäuse aus formstabilem Stahlblech, komplett isoliert. Laufruhiger, geräuscharmer Radial-Ventilator mit dreistufig regelbarem, thermisch geschützten Antriebsmotor, statisch und dynamisch gewuchtet. Manuelle Vorwahl oder automatische Anpassung der Drehzahl des Kühlbedarfs. Schutz vor äußeren Einwirkungen durch Gitter innerhalb des Gerätes. Lufteintritt in der Mitte der Abdeckung mit großflächigem Luftansauggitter und dahinter liegendem, regenerierbarem Luftfilter. Luftaustritt je nach Bauform über 4 oder 6 Luftaustrittsöffnungen mit automatisch oder fest einstellbaren Swinglamellen. Luftkühler als Einzel-Rundwärmetauscher in Cu/Al-Ausführung aus nahtlos gezogenem Kupferrohr mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen für Kalt- bzw. Warmwasser oder Wasser/ Glykolgemisch bis max. 80 °C. Dichtigkeit werksseitig überprüft. Messingrohranschlüsse in zölliger Ausführung mit Entlüftungs- und Entleerungsventilen seitlich am Gerät. Isolierte Kondensatwanne aus Kunststoff und innenliegende Kondensatpumpe für 1000 mm Förderhöhe. Kondensatanschluß seitlich am Gerät innerhalb der Zwischendecke. Elektrischer Schaltkasten mit Anschlußklemmen seitlich am Gerät innerhalb der Zwischendecke. Komfortable Regelung mit Bedienung und Anzeige über handliche Infrarot-Fernbedienung (Zubehör). Manuelle Wahl der Betriebsarten "Ventilieren", "Kühlen", "Entfeuchten", "Timer", "Nachtanhebung", "Automatik". Drehzahl des Ventilators manuell vorwählbar, selbständige Drehzahlanpassung an den Kühlbedarf im Automatikbetrieb. Manueller Betrieb, ohne Infrarot-Fernbedienung, mit festen Betriebszuständen möglich. Wiederanlauf nach Stromausfall. Aufbau eines internen Netzwerkes mit bis zu 31 Geräte unterschiedlicher Baugrößen möglich. Die Regelung des Wasservolumenstromes kann durch eine optionale 3-Wege-Ventilbaugruppe am Gerät erfolgen. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. Im serienmäßigen Lieferumfang enthalten: Abdeckung interne Kondensatpumpe Anschlußmöglichkeit für Außenluftzufuhr und Zweitraumkühlung Als Zubehör lieferbar: Infrarot-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung Ventilbaugruppe Zusatzpumpe Seite 2 => |  |  |  |  |

| Ausschreibungstext KRONE Kälte & Klima Vertriebs GmbH |
| --- |
| Lfd. Nr. | Stück- zahl | Gegenstand | Einzel- preis € Ct | Gesamt-preis € Ct |
|  |  | TECHNISCHE DATEN Nennkühlleistung je Stufe 1 3,52/4,20/5,00 kW Nennkühlleistung, sensibel je Stufe ² 2,47/2,84/3,17 kW Nennheizleistung je Stufe 1 6,52/7,60/9,00 kW Betriebsgrenzen Medium +4 bis +80 °C Luftvolumenstrom je Stufe 516/624/768 m³/h Schalldruckpegel je Stufe 3 37/43/46 dB(A) Spannungsversorgung 230V/1~/50 Hz Elektr. Nennleistungsaufnahme 0,07 kW Elektr. Nennstromaufnahme 0,39 A Betriebsmedium max. 35% Glykol Betriebsdruck, max., Medium 1400 kPa Nennvolumenstrom, Medium 0,940 m³/h Nenndruckverlust 13,90 kPa Mediumanschlüsse 3/4 “ Abmessungen Gerät Höhe 298 mm Breite 570 mm Tiefe 570 mm Abmessungen Abdeckung Höhe 28 mm Breite 650 mm Tiefe 650 mm Gewicht 31,0 kg 1 Raumtemperatur TK 27°C, FK 19°C, Mediumeintritt 12°C, Mediumautritt 7°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luft- volumenstrom ² Raumtemperatur TK 20°C, FK 19°C, Mediumeintritt 70°C, Mediumautritt 60°C, 0% Glykolkonzentration, max. Luft- volumenstrom ³ Abstand 1 m Fabrikat: KRONE Type: PWE 50 |  |  |  |  |