| 01.01 | RAV-SM 1603AT-E | 1 | Stck. | x,00 | x,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

TOSHIBA Digital Inverter Außengerät, Wärmepumpe

RAV-SM 1603AT-E

Die neue, attraktive, kompakte, luftgekühlte Inverter-Wärmepumpe gefertigt aus wetterfesten Materialien mit einem Kunststoff-Ausblasgrill. Das dauerhafte Finish hält extremen klimatischen Bedingungen und atmosphärischen Verunreinigungen stand. Durch neue Technologien bei der Komponentenfertigung wurde eine wesentliche Volumenverkleinerung und damit auch Gewichtsreduzierung erzielt. Das Außengerät wurde speziell für Invertertechnologie und Kältemittel R 410A konzipiert. Der Inverter ermöglicht eine bedarfsabhängige Drehzahlregulierung des Verdichters.  Durch ein Umkehrventil lässt sich das Außengerät als Wärmepumpe und Kühlgerät nutzen. Das robuste und schwingungsarm laufende Außengerät benötigt nur eine kleine Stellfläche und kann am Boden, an der Außenwand oder auf Balkons installiert werden. Die Kältemittelanschlüsse können über Absperrventile mit Bördelverbindung variabel angefahren werden. Eine Verflüssigungsdruckregelung ermöglicht den Betrieb der Anlage bis zu einer Außentemperatur von –15°C im Kühlbetrieb und  –15°C im Heizbetrieb.

VERDICHTER

Ein für Kältemittel R 410A optimierter, schalldämpfend gekapselter Gleichstrom Doppelrollkolbenverdichter garantiert noch leiseren Betrieb mit optimaler Leistungsentfaltung bei minimalem Stromverbrauch.

LUFTGEKÜHLTER VERFLÜSSIGER

Der nach neuesten Techniken für Kältemittel R 410A konzipierte großflächige, luftgekühlte Verflüssiger besteht aus Kupferrohr mit aufgewalzten Aluminiumrippen.

VENTILATOR

Direktangetriebener schwingungsarm gelagerter statisch und dynamisch gewuchteter drehzahlgeregelter Gleichstrom Axialventilator mit neu entwickeltem Lüfterrad sorgt für noch mehr Luftleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Schallemission.

KÄLTEMITTELKREISLAUF

Alle für den Betrieb des Außengerätes erforderlichen kältetechnischen Komponenten sind bereits werkseitig vorhanden. Die elektronisch geregelte Kältemitteleinspritzung erfolgt im Außengerät.

Das Gerät besitzt Bördelanschlüsse (Anschluss 15,9 mm und 9,5 mm)

SCHALTKASTEN

Die elektrischen / elektronischen Einrichtungen sind anschlussfertig an eine Klemmleiste verdrahtet.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

TECHNISCHE DATEN

| Nenn - Kälteleistung | 14 | kW |
| --- | --- | --- |
| Nenn – Heizleistung | 16 | kW |
| Außentemperatur max. Kühlmodus | 43 | °C |
| Außentemperatur min. Kühlmodus | -15 | °C |
| Außentemperatur max. Heizmodus | 15 | °C |
| Außentemperatur min. Heizmodus | -15 | °C |
| VERFLÜSSIGER |  |  |
| Luftvolumenstrom | 6180 – 1717 | m³/h – l/s |
| Anzahl der Lüfter | 2 | Stck. |
| Inverterverdichteranzahl | 1 | Stck. |
| Kältemittel | R 410A |  |
| Kältemittelmenge | 3,1 | kg |
| Vorgefüllt für Leitungslängen bis | 30 | m |
| Höhenunterschied, max. IG-AG | 30 | m |
| Gesamte Leitungslänge, max. | 50 | m |
| Kältemittelanschlüsse (Saug- /Einspritzleitung) | 15,9mm/9,5mm | Bördel |
| Schalldruckpegel* CO / HP | 51 / 53 | dB(A) |
| Schallleistungspegel CO / HP | 68 /70 | dB(A) |
| Breite / Tiefe / Höhe | 1340/320/900 | mm |
| Betriebsgewicht | 99 | dB(A) |
| ELEKTRISCHE DATEN |  |  |
| Nennleistungsaufnahme CO / HP | 4,49 / 4,43 | kW |
| Max. Betriebsstrom | 21,93 | A |
| Spannungsversorgung | 230 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
| Zulässiger Spannungsbereich | 220 – 240 | V |
| LEISTUNGSZIFFER |  |  |
| E.E.R. (kühlen) | 3,12 |  |
| COP (heizen) | 3,61 |  |
| Fabrikat: TOSHIBA |  |
| Typ: RAV-SM 1603AT-E |  |

*Schalldruckpegel nach JIS B8616.

Technische Daten gelten für Kombination RAV-SM 1103AT-E und RAV-SM 1104UT-E, gemessen nach JIS B8616. Nennbedingungen Kühlen: Außentemperatur 35°C, Raumtemperatur 27°C TK / 19°C FK;

Heizen: Außentemperatur 7°C TK / 6°C FK, Raumtemperatur 20°C.

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.