-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung RBS 070 Die Aquasnap Flüssigkeitskühler/Wärmepumpen wurden für Einsätze in Ge-werbe (Klimatisierung von Büros, Hotels usw.) oder Industrie (kältetechnische Prozesskühlprojekte usw.) ausgelegt. Die Aquasnap-Geräte umfassen die neuesten technologischen Innovationen: -- ozonfreundliches Kältemittel R410A -- Mikrokanal-Wärmetauscher ganz aus Aluminium -- Scrollverdichter -- aus einem Verbundmaterial gefertigte, geräuscharm laufende Ventilatoren -- autoadaptive Mikroprozessor-Regelung -- elektronisches Expansionsventil -- Pumpe mit variabler Drehzahl (Option) Die Aquasnap-Geräte können mit einem in das Gerätechassis integrierten Hydronikmodul ausgestattet werden, wodurch die Installation auf einfache Vorgänge wie den Anschluss der Stromversorgung und der Kaltwasservor- und –zulaufleitungen beschränkt ist. Vorzüge: Geräuscharmer Betrieb Verdichter: -- Leise laufende Scrollverdichter mit niedrigem Schwingungspegel -- Die Verdichter-Baugruppe ist auf einem unabhängigen Chassis installiert und wird von Schwingungsdämpfern getragen -- Dynamische Saug- und Druckleitungs-Träger senken Schwingungsüber- tragungen auf ein Minimum (Carrier-Patent) Verflüssiger: -- Vertikale Verflüssiger-Register -- Schutzgitter auf schwingungsdämpfenden Halterungen zum Schutz des Wärmetauschers gegen mögliche Stöße -- Aus einem Verbundmaterial gefertigte, geräuscharme Flying Bird IV- Ventilatoren der neuesten Generation, (Carrier-Patent) sind jetzt noch leiser und erzeugen keine eindringlichen Niederfrequenz-Geräusche -- Starre Ventilator-Installation verhindert Anlaufgeräusche Carrier-Patent Leichte und schnelle Installation -- Nieder- oder Hochdruck-Kreiselwasserpumpe (wie erforderlich), basiert auf dem Druckverlust der Hydronik-Installation -- Einzel- oder Doppel-Wasserpumpe (wie erforderlich) mit Betriebszeit-Aus- gleich und automatischer Umschaltung auf die Reservepumpe, falls ein Fehler auftritt -- Wasserfilter schützt die Wasserpumpe vor im Wasser enthaltenen Verun- reinigungen -- Druckmessung mit zwei Druck-Messwandlern, erlaubt Anzeige von Wassermenge, Wasserdruck und Wassermangel. -- Membran-Expansionstank mit hoher Kapazität stellt Unterdrucksetzung des Wasserkreislaufs sicher -- Überdruckventil, auf 4 bar eingestellt -- Drehzahlregler an den Pumpen (Option), um die korrekte Strömungsmenge sicherzustellen, basierend auf den Systemerfordernissen, -- Wärmeisolierung und Frostschutz bis zu -20°C, unter Einsatz einer Elektro- heizung (siehe Tabelle der Optionen) -- Das Gerät hat eine geringe Stellfläche und Höhe (1330 mm) und passt zu jedem architektonischen Stil -- Das Gerätegehäuse umfasst leicht entfernbare Bleche, die alle Bauteile (außer Luft-Wärmetauscher und Ventilatoren) abdecken. -- Ein einziger Stromversorgungs-Punkt ohne Nullleiter -- Haupt-Trennschalter (option 70) mit hoher Auslöseleistung -- Transformator für sichere 24-V-Steuerstromkreis-Versorgung -- Systematischer werkseitiger Betriebstest vor der Versendung -- Schnelltest-Funktion für schrittweise Bestätigung der Instrumente, elektrischen Bauteile und Motoren Wirtschaftlicher Betrieb -- Die Pumpe mit variabler Drehzahl (Option) garantiert wirtschaftlichen Betrieb -- Der Regelalgorithmus justiert die Wassermenge, basierend auf den tatsäch- lichen Systemerfordernissen und macht ein Regelventil am Geräteaustritt überflüssig. Erhöhte Energieeffizienz bei Teillast -- Eurovent-Energieeffizienz-Klasse C und D im Kühlbetrieb und Klasse B und C im Heizbetrieb (entspricht EN14511-3:2013). -- Der Kältekreislauf umfasst mehrere parallel angeschlossene Verdichter. Bei Teillast, etwa 99% der Betriebszeit, werden nur die absolut notwendigen Verdichter betrieben. Bei diesen Bedingungen sind die in Betrieb stehenden Verdichter energiewirksamer, da sie die gesamte Verflüssiger- und Ver- dampferleistung nutzen. -- Das elektronische Expansionsventil gestattet Betrieb bei niedrigerem Ver- flüssigungsdruck (EER-, COP- und ESEER-Optimierung). -- Dynamisches Überhitzungs-Management für bessere Nutzung der Ver- dampfer-Wärmeaustausch-Oberfläche. Niedrigere Wartungskosten -- Wartungsfreie Scrollverdichter -- Pro-Dialog+-Regelung bietet schnelle Diagnose eventueller Probleme und zeichnet ein Protokoll auf -- R410A-Kältemittel ist leichter zu verwenden als andere Kältemittel-Gemische Umweltschutz -- Ozonfreundliches Kältemittel R410A -- Chlorfreies Kältemittel der HFKW-Kategorie mit einem Ozonabbau-Potential von Null -- Sehr effizient - bietet erhöhte Energieeffizienz (EER) -- 50% weniger Kältemittel dank der Verwendung von Mikrokanal-Wärme- tauschern für die Kühlgeräte Leckfester Kältekreislauf -- Geschweißte Kältemittelanschlüsse für erhöhte Leckfestigkeit -- Lecksenkung, dank der niedrigeren Vibrationspegel und Ausschaltung von Kapillarrohren (TXVs) -- Prüfung der Druck-Messwandler und Temperatursensoren ohne die Kältemittelfüllung umfüllen zu müssen Erhöhte Zuverlässigkeit Modernstes Konzept -- Partnerschaft mit Spezial-Laboratorien und Einsatz von Grenzwertsimulie- rungs-Werkzeugen (Finite-Elemente- Analyse) zur Auslegung kritischer Komponenten, z.B. Motor-Träger, Sauggas-/Verdichtungs-Leitungen -- Mikrokanal-Wärmetauscher ganz aus Aluminium (MCHE) für Kühlgeräte für erhöhte Korrosionsbeständigkeit verglichen zu herkömmlichen Wärme tauschern. Die Aluminiumkonstruktion verhindert Bildung galvanischer Ströme zwischen Aluminium und Kupfer. Autoadaptive Regelung -- Regel-Algorithmus verhindert zu häufiges Verdichter-Ein-/Ausschalten und gestattet Senkung der Wassermenge im Hydronikkreislauf (Carrier-Patent) -- Hydronikmodul mit integrierten Druck-Messwandlern, die Messen des Wasserdrucks an zwei Punkten erlauben, ebenso wie Messen der Wasser- menge und Erkennen von fehlendem Wasser bzw. Druck. So wird die Gefahr von Problemen, wie z.B. Frostansammlung am Wasser-Wärmetauscher erheblich gesenkt. -- Automatische Verdichterentlastung bei unnormal hohem Verflüssigungs- druck. Tritt eine Anormalität auf (z.B.verunreinigter Wärmetauscher, Ventilatorausfall) läuft das Aquasnap-Gerät weiter, aber mit reduzierter Leistung. Außergewöhnliche Langzeit-Tests -- Korrosionsbeständigkeits-Tests in Salznebel im Labor -- Beschleunigter Alterungstest an Komponenten, die kontinuierlichem Betrieb ausgesetzt sind: Verdichterleitungen, Ventilatorträger -- Transport-Simulationstest im Labor auf einem Schwingungstisch. Pro-Dialog+-Regelung Pro-Dialog+ vereint Intelligenz mit einfachem Betrieb. Die Regelung überwacht ständig alle Geräte-Parameter und steuert den Betrieb der Verdichter, Expansionsvorrichtungen, Ventilatoren und der Wasser-Wärmetauscher Wasser- pumpe präzise für optimale Energie-Effizienz. Energie-Management -- Interne 7-Tage-Zeitgeber-Uhr: gestattet Geräte-Ein-/ Aus-Regelung und Betrieb bei einem zweiten Sollwert -- Sollwert-Rückstellung basierend auf der Außenlufttemperatur oder Wasser- rücklauf-Temperatur oder dem Wasser-Wärmetauscher Temperaturunter- schied -- Leit-/Folge-Regelung von zwei parallel gesteuerten Geräten mit Betriebszeit- ausgleich und automatischer Umschaltung bei einem Gerätefehler. -- Umschaltung basierend auf der Außenlufttemperatur Integrierte Vorzüge -- Nachtbetrieb: Leistungs- und Ventilatordrehzahl-Begrenzung zur Geräusch- pegel-Senkung -- Mit Hydronikmodul: Wasserdruck-Anzeige und Berechnung der Wasser- menge Einfache Bedienung -- Die neue, von hinten beleuchtete LCD-Schnittstelle umfasst ein manuelles Regel-Potentiometer, um Lesbarkeit bei allen Beleuchtungsbedingungen sicherzustellen. -- Die Informationen werden deutlich in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch angezeigt -- Die Pro-Dialog+-Navigation nutzt intuitive Menüstrukturen, ähnlich der Inter- net-Navigation. Sie sind benutzerfreundlich und bieten schnellen Zugang zu den wichtigsten Betriebsparametern: Anzahl der laufenden Verdichter, Saug- /Verdichtungsdruck, Verdichter-Betriebsstunden, Sollwert, Lufttemperatur, Wasserein-/-austrittstemperatur. Entfernte Betriebsart mit spannungslosen Kontakten (Standard) Ein einfacher Zwei-Leiter-Kommunikationsbus zwischen dem RS485Anschluss des Aquasnap-Geräts und dem Carrier Comfort Network bietet mehrere Fernbedienungs-, Überwachungs- und Diagnose-Möglichkeiten. Carrier bietet eine umfassende Auswahl an Regelprodukten, die speziell für Regelung, Management und Überwachung des Betriebs eines Klimasystems ausgelegt sind. -- Start/Stop: Öffnen dieses Kontaktes schaltet das Gerät ab -- Zweiter Sollwert: Schließen dieses Kontaktes aktiviert einen zweiten Sollwert (Beispiel: Unbesetzt-Modus) -- Warnungs-Anzeige: dieser spannungsfreie Kontakt zeigt Vorhandensein eines kleinen Fehlers an -- Alarm-Anzeige: dieser spannungsfreie Kontakt zeigt Vorhandensein eines großen Fehlers an, der zum Abschalten des Geräts geführt hat -- Bediener-Sicherheit: dieser Kontakt kann für jeden kundenseitigen Sicher- heits-Kreislauf verwendet werden; Schließen des Kontaktes erzeugt einen spezifischen Alarm -- Außer Betrieb: dieses Signal zeigt an, dass das Gerät ganz außer Betrieb ist -- Geräteleistung: dieser Analogausgang (0-10 V) bietet eine sofortige Anzeige der Geräteleistung -- Verdichter-Betrieb: dieser Kontakt signalisiert, dass der Verdichter in Betrieb steht Externe Schnittstelle (Zubehör) Diese Schnittstelle bietet Zugang zu denselben Menüs wie die Geräte-Schnitt-stelle und kann bis zu 300 m entfernt installiert werden. Sie umfasst einen Kasten, der im Gebäude installiert werden kann. Die Stromversorgung wird über einen 220-V-/24-V-Transformator geliefert. Der im Aquaforce-Gerät verwendete MCHE-Mikrokanal-Wärmetauscher wird bereits seit vielen Jahren verbreitet in der Automobil- und Luftfahrttechnik eingesetzt und ist ganz aus Aluminium gefertigt. Das einteilige Konzept erhöht die Korrosionsbeständigkeit beträchtlich, da die galvanischen Ströme vermieden werden, die auftreten, wenn zwei verschiedene Metalle (Kupfer und Aluminium) in herkömmlichen Wärmetauschern in Kontakt kommen. Als Option wurden die Enviro-Shield- und Super Enviro-Shield-Korrosions-schutz-Varianten entwickelt, um den Einsatzbereich des MCHE-Wärmetau-schers von mittel- auf stark korrosive Umgebungen zu erweitern. Mit Enviro- Shield-Schutz wird die Korrosionsbeständigkeit des MCHEWärmetauschers verdoppelt, ohne den Wärmeaustausch zu beeinträchtigen. Mit Super Enviro-Shield-Schutz wird die Korrosionsbeständigkeit des MCHE-Wärmetauschers vervierfacht und erlaubt dann den Einsatz in stark korrosiven Schifffahrts- und Industriebereichen. Der MCHE-Wärmetauscher gestattet eine Senkung der Kältemittel-Füllmenge von bis zu 50%. Die geringe Dicke des MCHE-Wärmetauschers senkt Luftdruckverluste um 50% und reduziert die Verunreinigung (z.B. durch Sand). Die Reinigung des MCHE-Wärmetauschers mit einem Trockenluftstrahl oder einem Hochdruck- Waschgerät ist sehr schnell, wobei Einsatz-Vorsichtsmaßnahmen berück- sichtigt werden. Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung RBS 070 Nennkühlleistung1 67,0 kW ESEER 3,62 EER 2,72 Außenlufttemperatur max. -10 bis +46 °C Kältemittel R 410A GWP 2088 Kältemittelmenge 12,50 kg CO2-Äquivalent 26,10 t Kompressor, Anzahl / Typ 2 / Scroll Ventilator, Anzahl 1 Luftvolumenstrom, max. 19000 m³/h Schalldruckpegel bei 10 m** 55,0 dB(A) Schallleistungspegel* 87,0 dB(A) Hydronikmodul: Pumpe, einstufig 1 Stück Wasseranschluss Victaulic 2 “ Ausdehnungsgefäß, Volumen 12,0 l Ausdehnungsgefäß, Druck*** 1,0 bar Max. Wasserdruck (Gerät mit Hydronikmodul) 400 kPa Max. Wasserdruck (Gerät ohne Hydronikmodul) 1000 kPa Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Spannungsbereich 340-440 V Max. Anlaufstrom (Un) 176,0 A Max. Leistungsaufnahme (Vn) 31,2 kW Max. Stromverbrauch (Un) 67,0 A Abmessungen Höhe 1330 mm Breite 2050 mm Tiefe 1061 mm Betriebsgewicht 496,0 kg 1) Nach Eurovent zertifizierte Leistungen entsprechend EN14511-3:2013 * Bei dB ref=10-12 W, Gewichtung (A). Wert der angegebenen Geräuschemission aufgeteilt in Übereinstimmung mit ISO-Norm 4871 mit einer Messunsicherheit von + / - 3 dB (A). Gemessen in Übereinstimmung mit ISO-Norm 9614-1 und zertifiziert durch Eurovent. ** Bei dB ref 20 μPa, Gewichtung (A). Wert der angegebenen Geräuschemission aufgeteilt in Übereinstimmung mit ISO-Norm 4871 mit einer Messunsicherheit von + / - 3 dB (A). Zur Information, berechnet aus der Schallleistung Level Lw(A). *** Die Druckbeaufschlagung im Tank bei der Lieferung ist nicht unbedingt optimal für das System. Um das Wasservolumen zu ändern, den Beaufschlagungsdruck auf einen Wert bringen, der nahe dem statischen Druck des Systems liegt. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |