-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWG 600 SP Die Geräte RWG 400-1750 SP des Leistungsbereichs zwischen 39,5 und 173,5 kW sind besonders kompakte und geräuscharme, luftgekühlte Kaltwasser-Erzeuger zur Außenaufstellung. Das selbsttragende Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech in drei Baugrößen besitzt demontierbare Paneele. Somit sind alle Komponenten für die Wartung bequem zu erreichen. Die zwei- bis sechsstufige Leistungsregelung erlaubt eine optimale Anpassung der erzeugten Kühlleistung an den aktuellen Kühlbedarf des Gebäudes. Diese wirtschaftliche Betriebsweise der zukunftsweisenden RWG-Serie spart somit Energieressourcen und Betriebskosten. Die Geräte der Serie RWG-SP sind serienmäßig mit Speicher/ Pumpe erhältlich. Alternativ können die Geräte auch ohne Speicher/Pumpe (RWG) oder nur mit Pumpe (RWG-P) geliefert werden. Zur serienmäßigen Ausstattung des Kaltwassersatzes gehören: - ein bzw. zwei Kältekreise mit Sicherheitskomponenten, 2 bis 6 Scroll-Kompressoren und Edelstahl-Plattenwärme-tauscher - Hauptschalter und elektrische Phasenüberwachung - Sammelstörmeldekontakt - elektrischer Freigabekontakt - Pulverbeschichtetes Gehäuse - von Außen gut bedienbarer, mikroprozessorgesteuerter Regler mit zwei- bis sechsstufiger Leistungsregelung Die Bedienung des Kaltwasser-Erzeugers erfolgt über einen internen Regler oder komfortabel über eine Kabel Fernbedienung. Der bedienungsfreundlich aufgebaute Regler erlaubt die Eingabe der gewünschten Mediumtemperatur und alle weiteren Funktionen. Das übersichtliche Anzeigedisplay ist in Wert- und Funktionsanzeigen aufgeteilt und erlaubt eine übersichtliche Funktionsanalyse des Gerätes für den Bediener. Ein serienmäßiger Freigabekontakt kann den Gerätebetrieb z.B. nur zeitweise zulassen um so Betriebskosten auf ein Minimum zu reduzieren. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWG 600 SP Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE RWG 600 SP Nennkühlleistung1 58,4 kW Medium-Austrittstemperatur +4 bis +18 °C Betriebsgrenzen, Außentemperatur +15 bis +45 °C Betriebsgrenzen K (Erweiterung) +5 bis +45°C4 -15 bis +45°C5 Kältemittel R 410 A Kältekreise/Kompressoren, Anzahl 1 / 2 Ventilator, Anzahl 1 Luftvolumenstrom, max. 21200 m³/h Schalldruckpegel, max.3 50,7 dB(A) Schalleistungspegel 82,7 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IP 24 Nennleistungsaufnahme RWG 1 33,81 kW Elektr. Anlaufstrom max. 142,20 A Betriebsmedium Wasser, max. 35% Ethylenglykol, max. 35% Prophylenglykol Betriebsdruck max. Medium 600 kPa Nennvolumenstrom, Medium 1 10,04 m³/h Anlagendruck, verfügbar 128,3 kPa Ausdehnungsgefäß 5,0 l Mediumanschlüsse 1 1/2 “ Speicherinhalt 150,0 l Abmessungen Höhe 1954 mm Breite 1955 mm Tiefe 1123 mm Gewicht RWG 559,4 kg Serienfarbton ähnlich RAL 9018 1 Außentemperatur TK 35°C, 0% Mediumeintritt 12°C, Mediumaustritt 7°C, 0 % Glykolkonzentration 2 Abstand 10 m Freifeld 4 Nur mit Zubehör Kurbelwannenheizung Kompressor 5 Nur mit Zubehör Winterdruckregelung. Set (inkl. Kurbelwannenheizung Kompressor) | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |