-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 1300-SP Kaltwasser-Erzeuger in Kompaktbauweise zur Außenaufstellung, anschlußfertig, luftgekühlt. Witterungsbeständiges Grundrahmengestell mit abnehmbaren Verkleidungspaneelen aus pulverbeschichteten Stahl, Farbton ähnlich RAL 9018. Verflüssiger- und schallgedämmter Kompressorraum voneinander getrennt. Lufteintritt horizontal über großflächige Hochleistungsverflüssiger in V-Bauweise aus Kältekupferrohr für minimale Geräuschemissionen bei geringen Geräteabmessungen mit formschlüssig aufgebrachten Aluminiumlamellen und Verflüssigerschutzgitter. Luftaustritt vertikal durch strömungsgünstig angebrachte, statisch und dynamisch gewuchtete Axialventilatoren mit Schutzkorb. Standard-Betriebsgrenzen zwischen +45°C bis +15°C, Bereichserweiterung auf bis zu -10°C 6 möglich. 4 vollhermetische, schwingungsgedämpfte Scroll-Kompressoren mit Kältemaschinenölfüllung für mehrstufige Anpassung der Kühlleistung an den erforderlichen Kühlleistungsbedarf. Zwei Kältemittelkreisläufe aus Kältekupferrohr, hermetisch geschlossen und werkseitig druckgeprüft, getrocknet und mit Sicherheitskältemittel R 407C gefüllt. Kontrollmöglichkeit über Schraderventil. Hoch- und Niederdruckwächter, Filtertrockner sowie thermostatisches Expansionsventil mit äußerem Druckausgleich je Kältekreis. Verdampfer als Kältemittel-Wasser-Wärmetauscher in Plattenbauweise aus Edelstahl, dampfdiffusionsdicht isoliert, Vorlauftemperaturbereich von +18 °C bis +4 °C. Isolierter Mediumkreis mit Mediumspeicher, Füll- und Entleerungsanschuß, Membranausdehnungsgefäß, Überdruckventil, manuellem Entlüftungsventil, Differenzdruck-/Strömungswächter zur Überwachung des Volumenstromes sowie Umwälzpumpe als Trockenläufer. Mediumanschlüsse in zölliger Vitaulic-Ausführung. Schaltkasten mit Klemmleiste für Netzeinspeisung, Kontakt für externe Freigabe, potentialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung und Anschluß einer Kabel-Fernbedienung. Komplett verdrahteter und geprüfter Haupt- und Steuerungsstromkreis mit Phasenfolgerelais und Schützen. Hauptschalter, Geräteschutzschalter, Lastschütz, Transformator, Steuersicherungen serienmäßig eingebaut. Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Von Außen gut zugänglicher und bedienungsfreundlicher Mikroprozessor-Regler mit TTL-Schnittstelle und Modbus-Protokoll zur Regelung aller betriebsrelevanten Funktionen. Nutzerabhängige Eingabe der Rücklauftemperatur ohne Passwort veränderbar. Rotierende Betriebsweise für gleiche Betriebszeiten der Kompressoren. Übersichtliche Wertanzeige von Mediumein- und -austrittstemperatur sowie Funktionsanzeige von Ventilator, Kompressor, erforderlichem Wartungsintervall und Elementarstörungen, wie z.B. Hoch-/Nieder- und Differenzdruck-/Strömungswächter. Codierte Störmeldungen und Anzeige aller betriebsrelevanten Regelparameter passwortgeschützt erreichbar. Als Zubehör lieferbar: Winterdruckregelung, Kabel-Fernbedienung, Kurbelwannenheizung Kompressor, Frostschutzheizung Medium Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE RWL 1300-SP Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE RWL 1300-SP Nennkühlleistung, gesamt 1 129,5 kW Einstellbereich, Rücklauftemperatur +10 bis +18 °C Betriebsgrenzen, Außenteil +15 bis +45 °C Leistungsabstufung 0 / 25 / 50 / 75 / 100 Kältemittel R 407C Kältemittel, Grundmenge kg Kompressor, Anzahl / Typ 4 / Scroll Ventilator, Anzahl 2 Luftvolumenstrom, max. 45340 m³/h Schalldruckpegel, max. 3 54,4 dB(A) Schalleistungspegel 83,9 dB(A) Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Schutzart IP 24 Elektr. Leistungsaufnahme max. Kühlen 4 86,20 kW Elektr. Stromaufnahme max. Kühlen 4 139,64 A Elektr. Nennleistungsaufnahme Kühlen 1 49,96 kW Elektr. Nennstromaufnahme Kühlen 1 105,57 A Elektr. Anlaufstrom, max. 222 A Nennvolumenstrom, Medium Kühlen 22,28 m³/h Anlagendruck, verfügbar Kühlen 140,0 kPa Ausdehnungsgefäß MAG, Volumen 18,0 l Mediumanschlüsse Victaulic 2 “ Speicherinhalt 300,0 L Abmessungen Höhe 2270 mm Breite 1315 mm Tiefe 3325 mm Gewicht 1851,0 kg Betriebsgewicht ca. 2157,8 kg Serienfarbton ähnlich RAL 9018 1 Lufteintritt 35°C, Mediumtemperaturen 7/12 °C, 0% Glykolkonzentration 2 Lufteintritt 7°C, Mediumtemperaturen 45/50 °C, 0% Glykolkonzentration 3 Abstand 10 m Freifeld 4 Lufteintritt 45°C Mediumtemperaturen 18/15 °C, 0% Glykolkonzentration 5 Nur mit Zubehör Kurbelwannenheizung Kompressor 6 Nur mit Zubehör Winterdruckregelung | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |