-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TCWG-355-AC Wand- und Deckentruhen in 2-Leiter- oder 4-Leiter-Ausführung Die Wand- und Deckentruhen der Serie TCWG-165-AC bis TCWG-725-AC können wahlweise für die vertikale Montage an der Wand oder für die horizontale Montage unter der Decke verwendet werden. Sie eignen sich hervorragend zum Einbau in Büroräume, Sitzungs- und Besprechungszimmer, Banken, Geschäfte und im privaten Wohnbereich. Diese Wand- oder Deckentruhen sind mit modernster Technik ausgestattet und bieten außergewöhnliche Flexibilität bei der Installation. Die mediumseitigen Anschlüsse befinden sich standardmäßig im Gehäuse auf der linken Seite. Der Regler kann wahlweise rechts im Gerät oder an der Wand montiert werden. Ein Seitentausch der Anschlüsse und Regler ist möglich. Der Serienfarbton des formschönen Gehäuses ist weiß, das Austrittsgitter wird aus weißem Kunststoff gefertigt. Die Luft tritt über einen regenerierbaren Filter in das Gerät ein. Ein äußerst geräuscharmer 3-stufiger Tangentialventilator sorgt für eine einwandfreie Luftverteilung und maximiert die Abgabe-leistung. Das Register in Kupfer-Aluminium-Ausführung ist für Medientemperaturen bis max. 80 °C konzipiert. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für ein 4-Leiter-System aufgerüstet werden. - Die ideale Lösung für eine optisch dezente Klimatisierung - Geräuscharmer Gerätebetrieb - Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung - Für horizontale und vertikale Installationsanordnung Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TCWG-355-AC Technische Leistungsdaten: Kühlleistung1)2) W 3510 Heizleistung1)3) W 4030 Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 310/420/530 Schalldruckpegel je Sufe4) dB(A) 21/27/33 Schallleistungspegel je Stufe dB(A) 29/35/41 Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230 / 1~/50 Schutzart IP X0 Elektr. Nennleistungsaufnahme W 71 Elektr. Nennstromaufnahme A 0,31 Betriebsdruck Medium, max. kPa 1500 Mediumanschlüsse Zoll 1/2 Nennvolumenstrom Medium Kühlen m3/h 0,60 Nennvolumenstrom Medium Heizen m3/h 0,69 Nenndruckverluste, intern Kühlen kPa 19,9 Nenndruckverluste, intern Heizen kPa 22,9 Mediuminhalt L 1,4 Kondensatanschluss mm 20 Höhe mm 477 Breite mm 1070 Tiefe mm 220 Gewicht kg 23,5 1) Nennvolumenstrom Medium; 0% Glykolkonzentration; max. Luftvolumenstrom 2) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C; Mediumeintritt 7 °C, Mediumaustritt 12 °C 3) Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C; Mediumeintritt 45 °C, Mediumaustritt 40 °C 4) Gemessen im 100 m3 Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |