-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TCWO-255-AC Deckentruhen für die Montage in Zwischenräumen Durch ihre geringen Einbauhöhen sind diese Deckentruhen der Serie TCWO-165-AC bis TCWO-725-AC die optimale, unsichtbare Lösung für Büros, Banken oder Hotels. Der rechteckige Luftaustritt der Geräte ist für die Aufnahme von einstellbaren Luftaustrittsgittern zur individuellen Luftverteilung vorgesehen. Die Filterung der Luft erfolgt im Lufteintritt des Gerätes durch einen regenerierbaren Einschubfilter. Der innenliegende Tangentialventilator erlaubt eine mehrstufige Luftmengeneinstellung. Der schräg eingebaute Kupfer-Aluminium-Wärmetauscher ist für Medientemperaturen bis 80 °C vorgesehen. Durch den Einbau eines Heizregisters können die Geräte problemlos für eine 4-Leiter-Ausführung aufgerüstet werden. Die Anschlüsse der Register sind im schwitzwasserisolierten Gehäuse beidseitig möglich. Für die Regulierung der Kühlleistung steht eine Ventilbaugruppe für 2 und 4-Leiter-Systeme als Zubehör zur Verfügung. - Montage unsichtbar in Zwischenräumen - Geringe Einbauhöhe - Flexibel positionierbar - Minimales Gewicht - Bedienerfreundliche Regelung - Geräuscharmer Betrieb - Besonders schlanke Abmessungen - Einfache Aufrüstung des Gerätes in 4-Leiter-Ausführung - Für horizontale Installationsanordnung Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

-  A  U  S  S  C  H  R  E  I  B  U  N  G  S  T  E  X  T  -

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TCWO-255-AC Technische Leistungsdaten: Kühlleistung1)2) W 2510 Heizleistung1)3) W 2870 Luftvolumenstrom je Stufe m3/h 210/320/410 Schalldruckpegel je Sufe4) dB(A) 23/31/39 Schallleistungspegel je Stufe dB(A) 13/39/47 Spannungsversorgung V/Ph/Hz 230 /1~/50 Schutzart IP X0 Elektr. Nennleistungsaufnahme W 51 Elektr. Nennstromaufnahme A 0,22 Betriebsdruck Medium, max. kPa 1500 Mediumanschlüsse Zoll 1/2 Nennvolumenstrom Medium Kühlen m3/h 0,43 Nennvolumenstrom Medium Heizen m3/h 0,49 Nenndruckverluste, intern Kühlen kPa 17,3 Nenndruckverluste, intern Heizen kPa 19,7 Mediuminhalt L 1,0 Kondensatanschluss mm 20 Höhe mm 215 Breite mm 745 Tiefe mm 450 Gewicht kg 14,7 1) Nennvolumenstrom Medium; 0% Glykolkonzentration; max. Luftvolumenstrom 2) Raumtemperatur TK 27 °C, FK 19 °C; Mediumeintritt 7 °C, Mediumaustritt 12 °C 3) Raumtemperatur TK 20 °C, FK 14 °C; Mediumeintritt 45 °C, Mediumaustritt 40 °C 4) Gemessen im 100 m3 Raum mit einer Nachhallzeit von 0,3 Sekunden, Abstand 1,0 m | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |