| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TUCR/TDCR Hauptmerkmale Klimagerät für Kaltwasser zur Installation in EDV-, High-Tech- und Büroräumen. Der Mikroprozessor überwacht die Funktionen sämtlicher mechanischen und elektrischen Bauteile, was die Umwandlung des Gerätes in ein integriertes System zur genauen Regelung und Überwachung von Temperatur, Feuchte, Luftmenge und Luftreinheit macht. Die Geräte sind gemäß ISO 9001 entwickelt, hergestellt und geprüft, um dem hohen Qualitäts-Standard zu entsprechen. Sie werden im Herstellerwerk geprüft und getestet und sind für den Dauerbetrieb an 365 Tagen im Jahr und 24 Stunden täglich vorgesehen. Rahmen und Gehäuse Rahmen und Innengerüstteile bestehen aus kaltverzinkten Stahlblechprofilen mit nachgewalzter und aluminierter Oberfläche. Luftdichtigkeit ist gewähr-leistet auch ohne Außenpaneele (Funktion der Einheit mit offenen Türen) und es besteht die Möglichkeit der Inspektion der innen liegenden Elemente unter Aufrechterhaltung des Betriebes der Einheit. Außenpaneele mit Epoxypolyesterpulverbeschichtung, Lackierung in moderner Farbgebung in Dark-Blue, RAL 5013. Die Frontpaneele werden mittels Schnellverschlüssen mit dem Rahmen verbunden. Die Standardpaneele sind innen mit thermo-akustischem Isoliermaterial der Klasse 1 nach DM 26.06.84, Klasse HF-1 nach UL94, Klasse M, verkleidet. Diese Merkmale ermöglichen einen 100% Frontservice zu sämtlichen Komponenten des Gerätes. Die Geräte können vielseitig installiert werden: freistehend, nebeneinander, in einer Eckinstallation. Kühlregister Das Register besteht aus Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und ist großflächig dimensioniert, um eine optimale Wirtschaftlichkeit bei überwiegend sensibler Kälteleistung zu gewährleisten. Die Aluminiumlamellen sind zusätzlich mit einer hydrophilen Beschichtung versehen, zur Minderung der Oberflächenspannung zwischen dem Wasser und der Metalloberfläche, zur Förderung einer filmartigen Kondensation und zur Vermeidung von Kondensatwassertropfen außerhalb der Kondensatwanne. Wasserkreis und Ventil Die Rohrleitungen des Wasserkreises sind vollständig mit geschlossenem Isoliermaterial ausgekleidet. Der Höchstdruck des Kreises entspricht 6 bar. Das 3-Wege-Regelventil, ausgeführt als stufenloses Regelventil mittels 0-10 V Signal (keine 3-Punkt-Regelung), wird direkt gesteuert über den Mikroprozessor des Gerätes. Der Stellmotor kann auch von Hand gesteuert werden. Das 3-Wege-Ventil ist in einem separaten Gehäuseteil außerhalb des Luftstroms untergebracht und ist von vorne zu erreichen. Ventilator(en), ausgeführt als freilaufende Lüfterräder Einseitig ansaugende Radialventilatoren mit rückwärts gekrümmten Laufrad-Schaufeln aus Aluminium mit geringem Trägheitsmoment und innovativem Schaufelprofil. Der direkt angeschlossene Elektromotor ist ein Drehstrommotor (Einphasenmotor bei kleinen Modellen) mit externem Rohr, Schutzart IP10 und der Möglichkeit der Drehzahlregelung durch Transformatoren bei den Drehstrommodellen und mit Phasenschnittsteuerung bei den Einphasenmodellen. Der Motor ist mit einem Thermoschutz (Klixon) im Inneren der Wicklung ausgestattet. oder Ventilator(en), ausgeführt als EC-Ventilator (Option) Der direkt angeschlossene bürstenlose, verschleißfreie Motor mit elektronischer Steuerung (EC) ist ein Drehstrommotor mit externem Rotor und Schutzart IP54 und der Möglichkeit der Drehzahlregelung über ein 0-10V-Signal, das vom Steuergerät abgegeben wird und in dieses integriert ist. Die Geräte entsprechen den einschlägigen EU-Bestimmungen und sind gemäß den geltenden Richtlinien CE-gekennzeichnet. | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pos. | Stck. | Benennung KRONE TUCR/TDCR Technische Leistungsdaten: Typenbezeichnung KRONE TDCR 0700 Kühlleistung total 27,2 kW Kühlleistung sensibel 25,2 kW Kältemittel Wasser 7/12°C Kältekreis Wassermenge 4,69 m³/h Luftvolumenstrom 6060 m³/h Luftrichtung Ausblas oben Anzahl Ventilatoren 1 Ext. Pressung max. 134 Pa Spannungsversorgung 400V/3~/50 Hz Leistungsaufnahme 0,9 kW Schalldruckpegel 54 dB(A) Abmessungen Breite 1010 mm Tiefe 750 mm Höhe 1960 mm Gewicht 220,00 kg |  | Gesamtpreis € |
| --- | --- | --- | --- | --- |